CARPETA TÉCNICA

REMODELACION DE LA SEDE DE

GOBIERNO JOVEN ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE                          SAN SALVADOR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El proyecto denominado: REMODELACION DE LA SEDE DE GOBIERNO JOVEN ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR; ubicada en la 29 Avenida Norte, Colonia Zacamil, Municipio de Mejicanos, San Salvador. Contará con la realización de catorce partidas, como sigue:

1.0	OBRAS PRELIMINARES

2.0	ESTRUCTURAS

3.0	PISOS

4.0	PAREDES Y DIVISIONES

5.0	TECHOS

6.0	PUERTAS

7.0	VENTANAS

8.0	ACABADOS

9.0	SERVICIOS SANITARIOS

10.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS

11.0	INSTALACIONES ELECTRICAS

12.0	INSTALACIONES INFORMATICAS

13.0	SEÑALEPTICA Y SEGURIDAD

14.0	AREAS EXTERIORES /ESTACIONAMIENTO

De las cuales se describen en subactividades que se describen a continuación:

OBRAS PRELIMINARES

Obras Provisionales construcción de cerca de protección en área de acceso principal, con madera y lámina galvanizada. Desmontaje de malla ciclón y postes de concreto costado oriente. Desmontaje de cubierta metálica de techo existente en fachada en el área a intervenir. Incluyendo estructura metálica de techos. Demolición de divisiones de tabla yeso en área de consultorios. Demolición de paredes de sistema mixto y celosía de barro, en áreas de accesos. Corte de paredes de mampostería para apertura de puertas y ventanas; cada rubro incluye desalojo de ripio fuera de las instalaciones de la Sede.

ESTRUCTURAS

Trazo y nivelación de suelo; descapote y sustitución de suelo h=0.30m. Incluye desalojo de material malo fuera de las instalaciones de la Sede. Compactación con Suelo Cemento proporción 20:1, h=0.30m con material acarreado. Construcción de Zapata corrida y pedestales: Incluye excavación y compactación de suelo en nivel de desplante; placa metálica sobre pedestal, pintada con anticorrosivo a dos manos, pernos de sujeción, arandelas planas y tuercas de presión. Construcción de Tensores de concreto, Incluye: trazo, excavación y compactación de suelo. Columnas y vigas metálicas de tubo estructural cuadrado de 4"x4"x1/8”, pintada con 2 manos de anticorrosivo y de esmalte de la mejor calidad. Refuerzo horizontal de tubo 4"x4"x1/8”, pintada con 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte de la mejor calidad. Polín "C" 2"x4", chapa 16, pintura anticorrosiva 2 manos. Limpieza y pintura a estructura metálica existente en la nave principal sobre cancha de bkb, vigas y polines metálicos: limpieza y pintura anticorrosiva 1 mano y pintura esmalte color gris meteoro una mano.

PISOS

Demolición de piso de ladrillo de concreto en áreas señaladas, excavado, desraizado y compactado con material acarreado. Desalojo de material malo fuera de las instalaciones de la Sede. Piso cerámico tipo Duela Interior 20x60cm, ABEDUL, color a escoger. Incluye: base de concreto e=7 cm, con refuerzo de electro malla; Suministro e instalación de zócalo cerámico en pared de mampostería o colocación sobre piso existente según detalle en planos. Pasamanos de tubo galvanizado de 2" de diámetro, pilarcillos de tubo galvanizado de 2" de diámetro h=0.80 anclado a piso; tres líneas horizontales de tubo galvanizado 1/2"; con aplicación de pintura anticorrosiva 2 manos y 2 manos de esmalte color plata. Reparación y construcción graderíos de acceso a cancha: 1.00m ancho, huellas de 0.40m, contrahuella de 20cm. Construcción de la última grada sobre la cancha.

PAREDES Y DIVISIONES

Pared de vidrio en fachada principal:  Cortinas de vidrio sujetadas a estructura metálica en área de acceso principal; divisiones de Tabla roca con estructura de aluminio, h=2.60m y 1.40m, según detalle en planos; doble forro de tabla yeso, empastado y pintura de agua 2 manos. Divisiones de DensGlass en área de bodega, estructura de aluminio, h=3.00m, doble forro, recubrimiento empastado con Decoblock, pintura de agua 2 manos en ambas caras y zócalo de madera en cara interna. Nivelación de paredes existentes en fachada con DenGlass, estructura de tubo estructural de 3"x3" chapa 14 y tubo de refuerzo de 2"x1” chapa 14; doble forro de Denglass para exterior, con aplicación de Decoblock, impermeabilizada con recubrimiento fino para intemperie y pintura de agua para exteriores.

TECHOS

Reparación cubierta metálica de techos: sello de agujeros, reparación de traslapes, sellado de tornillos de fijación y botaguas de lámina donde lo necesite. Cambio de cubierta de techo que están dañadas; lámina de Zinc- alum, calibre 24 ; suministro e instalación, incluye botaguas a pared y material epóxido de sello en juntas con pared. Recubrimiento de espuma termoacústica de 1", sobre cubierta de techos sobre nave principal (cancha bkb); canales de aguas lluvias de lámina galvanizada calibre 26. incluye ganchos de varilla de 1/2" a cada 0.80m, sujetas a estructura metálica de techos y botaguas de lámina galvanizada calibre 26. Bajadas de aguas lluvias de 4" PVC 100 PSI. para drenaje, ancladas a pared, incluye accesorios. Facia y cornisa fabricada con estructura metálica de tubo de 2"x1" chapa 16, forro de fibrolite. Cubriendo el canal de aguas lluvias, incluye botaguas de lámina galvanizada calibre 26. cielo falso de PVC, con estructura metálica, suspendido de la estructura de techos. Cambio de láminas troqueladas de policarbonato blanco lechoso zinkalum de 1.00mx 12´. Incluye desmontaje de las láminas existentes, suministro e instalación de láminas nuevas. Reparación Cielo falso de tabla yeso existente a un solo nivel.

PUERTAS

Puerta P-1. Puerta de vidrio doble hoja 3.05x2.30m, vidrio 7mm, marco de aluminio color bronce, tapones de aluminio y aluminio, iguales características. Incluye herrajes y chapa y jaladeras de tubo niquelado de 12”. Puerta P-1A, balcón metálico protección a puerta P-1, 4 hojas abatibles, marco de tubo estructural de 2"X2" chapa 14, y horizontales tubo Industrial de 2"X1" chapa 16, bisagras de 4", pintura anticorrosiva y esmalte. Puerta P-2, 3.05x2.35m. Puerta metálica a reparar, 2 hojas, incluyendo portón metálico de protección, abatibles, lubricación, limpieza y pintura anticorrosiva y de esmalte cambio de chapa de parche. Puerta P-3, 1.50x2.20m. Puerta metálica nueva, doble hoja, abatibles, con cerradura de emergencia; marco de tubo estructural de 1"X1" chapa 14, y refuerzo tubo Industrial de 1"X1" chapa 16, forro lámina metálica calibre 1/16", bisagras de capsula; errajes, Puerta P-4, puerta metálica de emergencia a reparar, 2 hojas abatibles, suministro de chapa de emergencia. limpieza y pintura. Puerta P-6. 1.30x2.10m. Vidrio 7mm y aluminio, existente a reparar; abatible, limpieza, lubricación y cambio de chapa. Puerta P-7. Puerta de Policarbonato con marco de aluminio. H= 1.8 m, 0.90x1.50m, separadas del piso 0.30m. Puerta P-7A. 0.80x2.00m. Suministro e instalación de puertas prefabricada tipo americana. Puerta P-8. de vidrio 7mm, 1.00x2.10m, abatible incluir brazo hidráulico. Suministro e instalación de puertas de vidrio 7mm, abatible. Alumno color bronce.  incluir brazo mecánico.

Puerta P-10. de vidrio 7mm, 0.96x2.10m, a reparar; abatible reparación, limpieza, lubricación y cambio de chapa. Puerta P-12, 1.20x2.00m, vidrio de 7mm, aluminio pesado, 2 cuerpos corredizas. Incluye: vidrio aluminio, rieles, chapa, alardeas de tubo cromado de 12" y pasadores.	 Puerta P-13, 2.00x2.10m, vidrio de 7mm, aluminio pesado, 2 cuerpos corredizas. Incluye vidrio aluminio, rieles, chapa, jaladeras de tubo cromado de 12" y pasadores. Puerta P-15. Metálica, 1.60x2.00m, abatible incluir brazo hidráulico. Suministro e instalación de puertas, pintura anticorrosiva y esmalte.

VENTANAS

Ventanas V-1. Suministro e instalación de ventana de vidrio tipo francesa corrediza 3.83x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. Ventanas V-2, A reparar, vidrio y aluminio tipo sol aire, 4.83x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm.

Ventana V-3. a instalar. de vidrio tipo francesa corrediza 3.83x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. Ventanas V-5 de vidrio tipo francesa corrediza 1.81x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. Ventana V-6. de vidrio de 0.80x1.00, tipo guillotina, marco de aluminio y vidrio 6mm.Ventana V-7. 2.83x0.93m, Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. Ventanas V-8 de vidrio tipo francesa corrediza 1.85x0.70m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa.

Ventanas V-9, 1.80x0.70m. Tipo sol aire. reparación, lubricación y cambio de operadores	unidad. Ventanas V-10 de vidrio tipo francesa corrediza 2.77x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. Ventana V-11. de vidrio tipo francesa corrediza 2.80x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. Ventana V-12. de vidrio tipo francesa corrediza 3.79x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente.

Ventana V-13. de vidrio tipo francesa corrediza 3.87x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. Ventanas V-14 de vidrio tipo francesa corrediza 3.82x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. Ventanas V-15 de vidrio tipo francesa corrediza 3.72x1.20m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. Ventanas V-16 de vidrio tipo francesa corrediza 2.72x1.20m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. Ventanas V-17 de vidrio tipo francesa corrediza de guillotina 0.80x1.20m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. 	 Ventanas V-18 de vidrio tipo francesa corrediza de guillotina 0.80x1.00m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. Ventanas V-19 de vidrio tipo francesa corrediza 1.50x1.20m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. Balcón metálico. Suministro e instalación; para protección de ventanas empotradas. hierro cuadrado de 1/2", pintura anticorrosiva, figura según destalle en plano. Balcón metálico. Reparación, para protección de ventanas empotradas. hierro cuadrado de 1/2", pintura anticorrosiva, figura según destalle en plano. Suministro e instalación de cortinas Roluxpoliester color gris, tipo Neolux Solano. Incluye instalación

ACABADOS

Pintura de paredes. Pintura de agua de la mejor calidad, dos manos. Incluye: resane de paredes, sellado de huecos e imperfecciones y retiro de pintura dañada. 	 Sellado de pared de celosía de barro, repellado y afinado a ambas caras.

SERVICIOS SANITARIOS COSTADO ORIENTE

Demolición de servicios sanitarios existentes. Incluye: desmontaje de muebles sanitarios, demolición de mingitorios, demolición de paredes internas, demolición de pisos, excavación de suelo e=30cm, desmontaje de tuberías y desalojo de ripio. Compactación de suelos. Divisiones de Policarbonato con marco de aluminio. H= 1.8 m, 0.30m separado del piso; Enchape cerámico de 45x45cm, en piso sobre base de concreto de 7cm. Enchape cerámico en paredes de mampostería de 20x30cm, h=1.50m. mueble Inodoro de 1 pieza, EKO elongado bono, color blanco. Incluye: tubo de abasto, válvula control, suministro y conexión a redes de aguas internas. Mueble sanitarios Mingitorio Bolton sin válvula; mueble sanitario lavamanos de sobre poner vulturno blanco 50x45x14cm. Llave lavabo sencilla cuello bajo de 1/2", metal cromado, manecilla lever hoop wss. Incluye: base de lámina verde con enchape de cerámica color a escoger. según detalle en planos. Espejos: 0.89x0.80mx 5mm, anclados a pared. Barras de apoyo de acero inoxidable (sanitarios para discapacitados). Porta rollos de papel y basureros metálicos. Red de suministro de agua potable PVC 1/2" 250PSI, accesorios, Red de drenaje de aguas negras PVC 4" 160PSI, accesorios, tapón inodoro, etc.

SERVICIOS SANITARIOS COSTADO PONIENTE

Demolición de servicios sanitarios existentes. Incluye: desmontaje de muebles sanitarios, demolición de mingitorios, demolición de paredes, demolición de pisos, excavación de suelo e=30cm, desmontaje de tuberías y desalojo de ripio. Construcción de paredes de bloque Divisiones de Policarbonato con marco de aluminio. H= 1.8 m, 0.30m separado del piso. Enchape cerámico de 45x45cm, en piso sobre base de concreto de 7cm.

Enchape cerámico en paredes de bloque de concreto de 20x30cm, h=1.50m. mueble Inodoro de 1 pieza, EKO elongado bono, color blanco. Incluye: tubo de abasto, válvula control, , suministro y conexión a redes de aguas internas Mueble sanitarios Mingitorio Bolton sin válvula Mueble sanitario lavamanos de sobre poner volturmo blanco 50x45x14cm. Llave lavabo sencilla cuello bajo de 1/2", metal cromado, manecilla lever hoop wss. Incluye: base de lámina verde con enchape de cerámica color a escoger. según detalle en planos 	unidad

cielo falso de PVC Espejos: 0.89x0.80mx 5mm, anclados a pared Barras de apoyo de acero inoxidable (sanitarios para discapacitados). Porta rollos de papel y basureros metálicos. Red de suministro de agua potable PVC 1/2" 250PSI, accesorios, etc. Red de drenaje de aguas negras PVC 4" 160PSI, accesorios, tapón inodoro, etc.

INSTALACIONES HIDRAULICAS

Red de agua potable, conexión a red pública. Cisterna de 27.0 m3 (3.00x3.00x3.00m) de mampostería de bloque de concreto de 15x20x40cm, según detalle. Suministro e instalación de Sistema de Abastecimiento que incluye: Una Bomba Centrífuga de 2.5 HP caudal 20 GPM,  tanque de 62 galones, presión 30-50 PSI, Interruptor de presión, manómetro, válvulas, Boya eléctrica, juntas de expansión y otros accesorios necesarios para la puesta en marcha y Caseta para bombas de cisternas Tubería suministro A.P. a S.S. PVC 1/2" 250PSI, incluye trazo excavación, compactación y accesorios Caseta control. Equipo de bombeo y tanque hidroneumático Torre sobre paredes sanitarios e instalación de tanque para agua potable (incluya accesorios y conexión de emergencia a red de servicio) Red de aguas negras, conexión a red pública, incluye tuberías, accesorios y caja de colección Tubería dreno A.N. a S.S. PVC  4"" 160PSI; incluye trazo excavación, compactación y accesorios

INSTALACIONES ELECTRICAS

Instalaciones red eléctricas: suministro e instalación de luminarias, tomacorrientes y conexión para aparatos de aire acondicionado, inyectores de aire, extractores de aire, conexiones para la subestación eléctricas, cisterna y todas las conexiones necesarias para el buen funcionamiento de las actividades a desarrollar, según los planos eléctricas y las especificaciones técnicas a detallar sobre este rubro. 	 Acordonamiento del área designado para instalación del ascensor de personas.

INSTALACIONES INFORMATICAS

Instalaciones informáticas necesarias para las conexiones a cada técnico que laboran en cada espacio, las conexiones centrales y conexiones al red pública, según los planos informáticos y las especificaciones técnicas de estas rubro.

SEÑALEPTICA Y SEGURIDAD

Suministro e instalación de Extintor de incendios de polvo químico de 20 lb. recargable para uso en fuegos Clase A (basura, madera y papel), Clase B (líquidos y los gases) y clase C (equipos eléctricos energizados) incluir rotulo Suministro e instalación de letrero de señalización ruta de evacuación en gradas 8” x12”.

AREAS EXTERIORES

Compactación con Suelo Cemento proporción 20:1, h=0.50m. Con material acarreado. Piso de adoquín, construcción de cordón cuneta en costado oriente de lindero. Caja resumidero de aguas lluvias. Conformada con bloque de concreto de 10x20x40cm, base de concreto. Incluye reja metálica de 30x30cm, marco de anguilo de 1 1/2"x 1/8", varillas de acero de 1/2" separadas 2cm, con a pintura anticorrosiva 2 manos. Tubería dreno A.LL PVC 8" 160PSI. Incluye: trazo y excavación, desmontaje de tubería existente, c suministro instaron de tuberías, compactado de sueños Jardinería: suelo de tierra negra 10cm, engramado y vegetación baja. Cerca de malla ciclón en costado oriente, sobre pretil de bloque de concreto de 15x20x40cm, sobre solera de cimentación,  de h=0.40cm bajo NPT y h=1.20m sobre NPT, malla ciclón con refuerzo de marco de caño galvanizado aligerado, diámetro 2" a cada 3.00m, malla ciclón h=1.80m, incluye contrafuertes a cada 6.00m, puerta metálica de 1.20x2.00m, mismas características. pasador con portacandado en área de puerta de emergencia Construcción de jardinera: 2.50x1.50m, pretil de conformación con bloque, suministro de tierra negra, plantas y decoración de sombra. Suministro de señal plegable de seguridad "piso mojado" 25” plástico amarillo.

INDICE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECCION  1:      OBRAS PRELIMINARES

SECCION  2:      TERRACERIA

SECCION  3:      CONCRETO ESTRUCTURAL

SECCION  4:      ALBAÑILERIAL

SECCION  5:      OBRAS METALICAS

SECCION  6:      CUBIERTAS Y PROTECCIONES

SECCION  7:      PUERTAS Y VENTANAS

SECCION  8:      ACABADOS

SECCION  9:      ARTEFACTOS SANITARIOS

SECCION 10:     INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SECCION 12:     INSTALACIONES ELECTRICAS

SECCION 13:     INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS

SECCION 1.       OBRAS PRELIMINARES.

GENERALIDADES

Las especificaciones descritas en esta sección tienen por objeto normar todos los aspectos inherentes a los procesos previos a la ejecución física del Proyecto sujeto de este contrato, y que representan facilidades y soportes indispensables tanto al inicio como durante toda la etapa constructiva.

Las especificaciones contenidas en esta actividad son generales para todo el proyecto, por lo que el Contratista deberá referirse a ellas implícitamente y deberá tomar en cuenta estos costos y distribuirla en las cuatro partidas antes mencionadas y relacionar los ítems contenidos en el plan de oferta de este Proyecto.

DESCRIPCION

Los trabajos a realizar en la etapa previa se dividen en dos áreas: los relacionados con el acondicionamiento del sitio y los relacionados con las facilidades que el contratista debe proveer para que todas las actividades constructivas se desarrollen dentro de las normales condiciones de trabajo y seguridad. Las primeras se refieren principalmente a la limpieza, remoción y/o desalojo de todo elemento que deba extraerse del sitio para dar paso a las nuevas edificaciones. Las segundas se refieren a todas aquellas facilidades que deben proveerse para beneficio de los trabajadores, personal profesional y técnico: del contratante, del contratista de la construcción y de la Supervisión y el Monitor de Proyecto; también a la provisión y acondicionamiento de áreas de trabajo y almacenaje de materiales.

ALCANCE DEL TRABAJO

Las obras incluidas en esta sección son principalmente: la limpieza del sitio, el desmontaje de componentes constructivos existentes, la demolición de construcciones desechadas. La construcción de oficinas, bodegas, comedores, servicios sanitarios, bardas de protección, acondicionamiento de patios, aprovisionamiento de energía eléctrica y agua, así como los correspondientes drenajes provisionales de aguas negras y lluvias mientras dure el proceso constructivo.

LIMPIEZA

DESCRIPCION

Consiste en el retiro fuera del sitio de todo material suelto o extraño que no será utilizado en la construcción y sea un obstáculo (ripios, basura, chatarra, etc.) En esta actividad debe incluirse el desalojo de todo el material resultante hacia un lugar fuera de la obra donde no cause daños a terceros.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se podrán utilizar para la limpieza utensilios abrasivos de acuerdo a los requerimientos de cada superficie, tales como cepillos metálicos, lijas, pulidoras, herramientas de corte (azadones, piochas, palas, etc.), así como los equipos de apoyo que faciliten las labores (retroexcavadoras, carretillas de mano).

CONDICIONES

Al momento de ejecutar las labores de retiro y limpieza deberán tomarse las precauciones necesarias para conservar en perfecto estado los componentes a intervenir y los adyacentes a ellos. No se permitirá arrojar a las tuberías de drenaje el agua o los líquidos utilizados en la limpieza que contengan materias en suspensión que luego se sedimenten en los drenajes y causen obstrucciones. El contratista deberá tomar las precauciones pertinentes para proteger al personal que desarrolle las faenas de limpieza, proporcionando los implementos de protección adecuados tales como anteojos, guantes, capas, mascarillas etc.  Cuando se utilice agua en las labores de limpieza esta deberá ser desalojada completamente, no se permitirán áreas húmedas y/o empozamientos.

MEDICION

El contratista para efectos del coste de este ítem deberá visitar el sitio y evaluar la obra a realizar a fin de establecer sus costos unitarios de acuerdo a las características especiales o grado de dificultad. Se utilizarán para la medición unidades lineales (Ml), unidades de área (m2) y por unidad total (suma global) según sea el caso.

FORMA DE PAGO

Según plan de oferta y planos constructivos.

BARDAS O VALLAS DE PROTECCION Y SEÑALIZACION

DESCRIPCION

En los lugares donde se requiera, el contratista construirá por su cuenta las bardas o vallas de protección principalmente en aquellos sitios donde se estén desarrollando procesos constructivos a fin de no interferir con las otras actividades, y tendrá también como finalidad proporcionar la seguridad de los usuarios, los trabajadores de la construcción y a terceros.

MATERIALES

Los materiales a utilizar para la construcción de bardas o cercas deberán ser por lo menos de láminas de fibrocemento (3/8”) o lámina metálica galvanizada acanalada (No 28) montada en estructura de madera de pino o similar (cuartones y costaneras) completamente nuevos.

En el caso de que el contratista disponga en sus inventarios de material usado para bardas, este podrá ser utilizado siempre y cuando estén en buenas condiciones y cuenten con el aval de la Supervisión y el Monitor de Proyecto.

REQUERIMIENTOS

Durante todo el proceso constructivo deberán mantenerse señalizadas todas las áreas de trabajo con elementos visibles que indiquen o adviertan potenciales peligros derivados de las actividades constructivas.

En ningún sitio se permitiera la instalación de cercas, bardas o vallas de materiales que representen peligros potenciales como cercas de alambre espigado, elementos con salientes o laminas metálicas con aristas o vértices expuestos.

MEDICION

De acuerdo a la estrategia constructiva que el contratista establezca deberá proponer las correspondientes protecciones las cuales no serán cuantificadas por unidades lineales, sino que deberán colocarse con la necesidad de la obra y como lo requiera el supervisor o el referente por parte del contratante.

FORMA DE PAGO

Según plan de oferta y planos constructivos.

BODEGAS Y PATIOS

DESCRIPCION

Incluye la construcción de bodegas para el almacenamiento provisional, conservación y protección de materiales y equipos que deban ser incorporados a la obra, así como la conformación de patios para el depósito de materiales a la intemperie y/o para desarrollar procesos de fabricación de partes o elementos constructivos.

MATERIALES

Como mínima la construcción de la bodega o las bodegas deberá será basada en estructuras y paredes de madera, forradas con lámina galvanizada o fibrocemento, el piso podrá ser de suelo compactado; y deberá proveerse de las tarimas necesarias para el aislamiento de la humedad del piso.

REQUERIMIENTOS

Las bodegas serán del tamaño adecuado para el almacenamiento de materiales como hierro, cemento, material eléctrico, cañería y cualquier otro material o equipo que por su naturaleza lo requiera, dispuestos de tal manera que no los afecte la humedad u otros elementos. La disposición de los materiales en bodega debe permitir una fácil inspección.

MEDICION

Las bodegas y patios se medirán como unidad total.

FORMA DE PAGO

Según plan de oferta y planos constructivos.

OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION, COMEDORES Y SERVICIOS SANITARIOS PARA LOS TRABAJADORES

DESCRIPCION

El contratista proveerá de una oficina para su personal técnico, con un área que contenga los muebles, como mesa de dibujo, escritorio y estantería para guardar planos y documentos, etc. así como comedores y servicios sanitarios para los trabajadores.

MATERIALES

La construcción de las oficinas, comedores y servicios sanitarios deberá ser basándose en estructuras y paredes de madera, forradas con lámina galvanizada o fibrocemento, el piso podrá ser de concreto o ladrillo de cemento. El contratista previamente a la construcción de estos espacios deberá presentar al supervisor un plano de la disposición de los mismos para su correspondiente aprobación.

REQUERIMIENTOS

Deberán atenderse las disposiciones legales, requisitos planteados por el Laudo Arbitral Vigente y normas mínimas especificadas por las Dirección General de Salud.

MEDICION

Las instalaciones para oficina, comedores y servicios sanitarios se medirán como unidad total. Las oficinas del constructor podrán construirse por separado o adosadas a las bodegas.

FORMA DE PAGO

Según plan de oferta y planos constructivos.

OFICINA DE SUPERVISION

DESCRIPCION

El contratista deberá proveer un local independiente para uso de la Supervisión de Proyecto y para personal técnico del contratante. Deberá proveerse con espacio independiente para el Laboratorio de control de suelos y materiales y un servicio sanitario (inodoro y lavabo) de lavar para uso exclusivo de la Supervisión de Proyecto y el personal de la Unidad ejecutora de Proyectos de Infraestructura.

MATERIALES

Los locales serán construidos con materiales similares a los de la bodega, los cuales tendrán un área no menor de 12 metros cuadrados. Para el laboratorio de suelos y materiales se proporcionará un espacio de dimensiones similares al antes descrito.

REQUERIMIENTOS

Las oficinas deberán dotarse por lo menos de instalaciones eléctricas mínimas, una toma y una luminaria por cada espacio solicitado y equipado como mínimo con: un escritorio, siete sillas metálicas, mesa para dibujo y banco, mesa para extender planos, 1 dispensario para agua purificada. Para el laboratorio se proveerá una mesa de trabajo de 2.40 x 0.60 m. un escritorio, una silla y dos bancos.

El equipo y mobiliario deberá considerarse que será recuperado por el contratista por lo que su costo deberá calcularse sobre la base del porcentaje de uso.

MEDICION

Las instalaciones para oficina, comedores y servicios sanitarios se medirán como unidad total.

FORMA DE PAGO

Según plan de oferta y planos constructivos.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA, DRENAJES

DESCRIPCION

El contratista deberá gestionar por su cuenta la instalación de los servicios provisionales de agua potable, alcantarillados, energía eléctrica, etc. Requeridos mientras dure el proceso de construcción. Tanto los derechos de conexión como el costo del consumo correrán por cuenta del contratista.

MATERIALES

Los materiales a utilizar para los servicios provisionales deberán ser nuevos o estar en óptimas condiciones, en ningún momento se permitiría el uso de materiales que por su condición pongan en peligro la integridad física de las personas y de las instalaciones físicas y los materiales tales como: conductores sin forro, conductores añadidos, transformadores con escapes de aceite, cajas y/o térmicos, tuberías o cañerías en mal estado.

REQUERIMIENTOS

El contratista por su propia cuenta deberá efectuar el mantenimiento adecuado y asegurar las óptimas condiciones de todo el sistema de servicios provisionales mientras dure la obra.

Tanto los materiales, como la instalación serán sometidos a la aprobación de la Supervisión y al finalizar las obras serán recuperados por el Contratista.

MEDICION

Las instalaciones provisionales se cuantificarán como unidad total; el consumo tanto de energía, agua potable y telefonía deberá cuantificarse por aparte.

FORMA DE PAGO

Según plan de oferta y planos constructivos.

TRAZO Y NIVELACION

DESCRIPCION

El contratista trazará las rasantes y dimensiones de la construcción de acuerdo con las medidas y niveles expresados en los planos y establecerá las referencias planimétricas y altimétricas (bancos de marca inamovibles), necesarias para plantear ejes y niveles establecidos por los proyectistas, cuantas veces sea necesario.

MATERIALES Y EQUIPO

Para la elaboración del trazo se usará madera que esté completamente seca y libre de pandeos, torceduras, laceraciones etc. y cualquier otro defecto que provoque alteraciones y afecte la conservación de las demarcaciones realizadas.

El trazo deberá ejecutarse con teodolito o con el sistema que el supervisor determine según el tipo de trabajo de que se trate.

REQUERIMIENTOS

El contratista podrá efectuar el trazo de la construcción desde el momento en que reciba el sitio donde deberá construir, pero se abstendrá de comenzar las excavaciones hasta que reciba la autorización, previa revisión y aprobación de los trazos y niveles por el Supervisor de Proyecto.

El contratista será el responsable de que el trabajo terminado quede conforme con las alineaciones, niveles, pendientes y referencias indicadas en los planos o por el Supervisor.

MEDICION

Para cuantificar el trazo se utilizará unidad de área (m2) y se determinará calculando el área de la o las construcciones por su parte exterior (límite de pared exterior).

FORMA DE PAGO

Según plan de oferta y planos constructivos.

SECCION 2 	TERRACERIA

GENERALIDADES

Las especificaciones descritas en esta sección tienen por objeto normar todos los trabajos relativos a la modificación y adaptación del terreno para emplazar las edificaciones, las instalaciones y todas las obras exteriores proyectadas conforme los planos, los documentos del estudio el subsuelo y las normas establecidas tanto para los procedimientos como para determinar la calidad del trabajo realizado.

Las especificaciones contenidas en esta partida son generales para el proyecto, por lo que el Contratista deberá referirse a ellas para relacionar los ítems contenidos en el plan de oferta de este proyecto.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos de terracería fundamentalmente tienen por objeto establecer planos nivelados en el terreno de acuerdo a los niveles asignados a los espacios componentes del proyecto; el trabajo principalmente consiste en cortar las partes prominentes del terreno que sobrepasan el nivel de la o las terrazas proyectadas y en rellenar las depresiones localizadas dentro de las terrazas proyectadas hasta completar su correspondiente nivel.

ALCANCE DEL TRABAJO

El contratista suministrará la dirección técnica, transporte, herramientas, equipos y demás servicios necesarios para desarrollar los trabajos de terracería en el área de trabajo mostrada en los planos.

Las obras incluidas en esta sección son principalmente:  corte en terrazas, corte bajo niveles de terraza, relleno compactado, excavación para fundaciones, excavación para instalaciones, excavación para muros, sobre excavación para fundaciones, sobre excavación para instalaciones, relleno compactado en fundaciones, relleno compactado en instalaciones, relleno compactado con suelo cemento y desalojo de material sobrante.

CORTE BAJO NIVELES DE TERRAZA

DESCRIPCION

En los casos en que lo recomienden los estudios de suelos o se determine en campo la baja capacidad de carga, la existencia de suelos orgánicos, ripios, depósitos de basura, u otros materiales inadecuados, bajo los niveles de terraza proyectada; éstos deberán extraerse hasta encontrar material aceptable determinado por la Supervisión y el Monitor de Proyecto.

MATERIALES

No se incluyen en este ítem materiales a usarse o incorporarse en este proceso.

REQUERIMIENTOS

Los materiales extraídos no podrán ser utilizados para restituir los niveles de sobre corte. Si la Supervisión de Proyecto, considerara que algún material o parte de este puede ser utilizado para otros propósitos como el caso del material orgánico que puede utilizarse para conformar la capa orgánica para jardines y engramados estos deberán depositarse en un lugar aparte y acondicionado.

De ser autorizadas sobre excavaciones, deberá tenerse sumo cuidado de no dañar instalaciones subterráneas existentes. Los daños que se ocasionaren por negligencia o falta de previsión serán cubiertos por el contratista.

MEDICION

Los volúmenes de sobre corte se establecerán de acuerdo al cálculo resultante de la diferencia entre los niveles de terraza proyectada y los niveles de sobre corte registrados bajo aprobación de la Supervisión de Proyecto.

FORMA DE PAGO

Según plan de oferta y planos constructivos.

RELLENO COMPACTADO

DESCRIPCION

Consiste en el relleno de las depresiones u hondonadas naturales del terreno o las resultantes del sobre-corte realizadas para restitución.

MATERIALES Y EQUIPO

El relleno podrá efectuarse utilizando material sobrante removido en los cortes, que cumpla con los requisitos de calidad y la respectiva aprobación de la Supervisión. Cuando se trate de material acarreado desde un banco de préstamo, éste deberá ser inspeccionado y aprobado por el laboratorio previamente a su acarreo. Cualquier material que llegue a la obra sin haber cumplido con el requisito antes descrito, deberá ser retirado inmediatamente. El equipo a utilizar en el proceso de compactación deberá estar en óptimas condiciones sea este equipo mecánico o manual, no se permitirán equipos que produzcan emanaciones de gases mayores de las permitidas ni la emisión de ruidos de intensidad excesiva. Se recomienda el uso de equipo mecánico liviano o manual para evitar daños a las instalaciones existentes.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La compactación se hará depositando y extendiendo los materiales aptos para el relleno en capas no mayores de 0.15m. Debiéndose controlar la humedad adecuada del material agregando agua o dejando secar según el caso, a fin de obtener la humedad óptima. El contratista repetirá el procedimiento hasta alcanzar los niveles de terraza proyectada. El proceso de compactación será continuamente controlado por la Supervisión; en caso de que parcialmente o en su totalidad el proceso de compactación no alcanzare la especificación mínima; la capa o capas que no cumplan con los requisitos serán removidas y vueltas a compactar hasta alcanzar la densidad requerida.

El contratista tomará las precauciones pertinentes para proteger las zonas de compactación de la lluvia o corrientes de agua motivadas por ésta. En el caso de que las zonas de compactación sean afectadas por la lluvia, no se procederá a extender las subsiguientes capas hasta que la última capa no alcance el secado correspondiente; para acelerar el secado el contratista podrá remover la capa superficial. Este proceso no causará costo adicional alguno.

REQUERIMIENTOS

Si es necesario recurrir a un banco de préstamo para realizar el relleno compactado antes de autorizarse el acarreo, el laboratorio de suelos inspeccionará el banco de préstamo propuesto y al material le será efectuado el “proctor” correspondiente cuyo costo corre por cuenta del contratista ya que debe garantizar la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la obra.

La compactación en lo que se refiere al control de densidad y humedad, se efectuará siguiendo los procedimientos para obtener una densidad mínima del 90% de la densidad optima según la norma AASHTO T 134.

Donde el Supervisor de Proyecto, consideren necesario, podrá ordenar rellenos con suelo cemento, en cuyo caso se usará suelo sano bien mezclado con cemento en proporción volumétrica 20:1, compactado al 95 % de la densidad optima según norma ASSHTO T 180.

MEDICIÓN

El volumen de relleno compactado será el volumen resultante del material depositado y debidamente compactado entre los niveles de terraza proyectada y los niveles de la concavidad o depresión registrada en la cuadricula trazada para tal efecto. La unidad de volumen será el metro cúbico (M3).

FORMA DE PAGO

Según plan de oferta y planos constructivos.

El relleno sin acarreo se cuantificará midiendo los volúmenes de material depositado (compactado) efectuado con material resultante del corte y/o sobre-corte.

El relleno con acarreo será el volumen depositado con material traído desde un banco de préstamo. Ambas mediciones deben realizarse mediante nivelaciones iniciales y finales para el ítem de que se trate.

En ningún caso se pagará volumen de material expandido o esponjado.

EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN

DESCRIPCIÓN

El presente rubro contiene las especificaciones relativas a los trabajos de excavación y compactación para fundaciones y para instalaciones tanto hidráulicas como eléctricas; también se incluye en él todo lo relativo al relleno y a la compactación de las mismas.

PARA CIMENTACIONES

Los trabajos de excavación, relleno y compactación para fundaciones comprenden todas las actividades y procesos de adecuación del suelo para depositar las cimentaciones de la edificación tales como zapatas aisladas, zapatas corridas, soleras de fundación, tensores, vigas de fundación y losas de fundación.

PARA INSTALACIONES

Comprende excavación, relleno y compactación para ductos eléctricos, telefónicos, hidráulicos y sanitarios.

Las condiciones a cumplir son las mismas descritas en excavación, relleno y compactación para cimentaciones.

COMPACTACION SUELO-CEMENTO

De acuerdo a los requerimientos del suelo la Supervisión podrá autorizar compactaciones con suelo-cemento para mejorar sus condiciones.

El suelo-cemento consistirá en un volumen de cemento, por varios volúmenes de ceniza volcánica (tierra blanca); la proporción estará específicamente diseñada para cada sitio, según lo determine el laboratorio respectivo. El contratista deberá consultar los planos. La combinación de suelo cemento, deberá mezclarse uniformemente y compactarse de acuerdo al procedimiento descrito para relleno compactado. Para efectos de cálculo de precio unitario la proporción de cemento tierra será una parte de cemento por veinte de tierra (1:20) compactado al 95 % de la densidad optima según la norma AASHTO T 180.

REQUERIMIENTOS

Se deberán construir las obras de protección necesarias para evitar derrumbes o inundaciones de las excavaciones. Deberán tomarse todas las medidas de seguridad para proteger la integridad física de los trabajadores y de las construcciones en proceso. En los casos de encontrar baja capacidad soportante del suelo natural, el contratista deberá comunicarlo de inmediato al Supervisor, éste, previa inspección, definirá la necesidad de profundizar y restituir hasta el nivel de fundación con suelo cemento o material selecto.

Asimismo, deberá tomar las medidas del caso, para conservar la excavación mientras se ejecuten las obras, y evitar derrumbes de las paredes o la entrada de material extraño desde el exterior. Si a pesar de estas precauciones, por negligencia u otra razón se derrumba o falla cualquier porción de la excavación, el Contratista deberá extraer la tierra o material suelto, por su propia cuenta.

En los casos donde deban efectuarse excavaciones en áreas construidas deberá incluirse en el alcance del trabajo todas las actividades de demolición y desalojo de materiales destruidos (ripio).

No se colocará ningún relleno contra cualquier estructura hasta que el Supervisor haya dado el permiso respectivo y en ningún caso antes de transcurrir 7 días de haberse colocado el concreto. Deberá tenerse sumo cuidado de no golpear los elementos estructurales durante el proceso de relleno, por lo que las primeras capas de recubrimiento deberán compactarse con apisonadoras suaves preferentemente de madera. La densidad de compactación no deberá ser menor del 90 %.

El tanto la excavación como el relleno compactado para instalaciones deberá realizarse siguiendo los mismos procedimientos para el relleno en fundaciones teniendo sumo cuidado de no dañar las instalaciones tendidas. Los anchos para las zanjas donde se dispondrán tuberías de agua potable tendrán un ancho mínimo de 0.50 m. y para las aguas negras de 0.70 m.

MEDICION

La unidad para calcular los volúmenes de excavación y relleno será el metro cúbico establecido por el ancho, la altura y la longitud de las zanjas y de las excavaciones.

El volumen de excavación para zapatas se calculará multiplicando al área determinada por los lados de la zapata (más su holgura según el caso) por la altura definida por el nivel de fundación y el nivel de terraza proyectada.

El volumen de excavación para soleras y tensores estará determinado por el área de la sección resultante de multiplicar el ancho de la solera por la altura determinada por el nivel de fundación y el nivel de terraza proyectada; calculada el área de la sección esta se multiplicará por la longitud del elemento. Cuando el elemento (solera o tensor) conectare con columnas apoyadas en zapatas aisladas, de la longitud del elemento se descontará el sector o los sectores que penetren en la excavación de la zapata correspondiente. En la sección 3 concreto se establece para efectos de cómputo las prevales cencías entre los diferentes elementos.

Las excavaciones para instalaciones serán determinadas por la longitud de las instalaciones por el ancho y la profundidad de las zanjas. Estos cómputos deberán considerarlos el subcontratista correspondiente para incorporarlos a los precios unitarios de instalación.

El relleno compactado para fundaciones se compactará de la manera siguiente:

Para zapatas: del volumen computado de la excavación se restará el volumen de la zapata, el volumen del pedestal de la columna correspondiente y el volumen de los segmentos de solera y/o tensor que penetren en el espacio excavado para la zapata. El resultado será el volumen de relleno compactado.

Para soleras y tensores: del volumen de excavación computado para la excavación se restará el volumen del sector de solera o tensor establecidos en la excavación más el volumen de la pared o muro que se apoya en ellos. El resultado será el volumen de relleno compactado.

El cálculo de los volúmenes de relleno compactado para instalaciones seguirá el mismo criterio empleado para las fundaciones sin embargo el costo de este volumen deberá incorporarse en el correspondiente precio unitario.

FORMA DE PAGO

Según plan de oferta y planos constructivos.

DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE

DESCRIPCION

El contratista desalojará por su cuenta el material sobrante de los cortes y de las excavaciones, hacia un lugar fuera de la obra autorizada por la Supervisión del Proyecto, previa aprobación de las autoridades correspondientes.

MEDICION

Los volúmenes de material a desalojar serán los que establezcan las diferencias del material cortado, sobre cortado, excavado, sobre excavado y el utilizado en relleno en terraza y en relleno en fundaciones.

FORMA DE PAGO

Según plan de oferta y planos constructivos.

SECCION 3.	CONCRETO ESTRUCTURAL

GENERALIDADES

Las especificaciones contenidas en esta sección tienen por objeto normar todos los procesos de producción de elementos de concreto simple y concreto reforzado. Los elementos sujetos a estas normativas son principalmente los elementos estructurales tanto de fundación como de sostén.

Las especificaciones contenidas en esta partida son generales para todo el proyecto, por lo que el Contratista deberá referirse a ellas para relacionar los ítems contenidos en el plan de oferta de este proyecto.

DESCRIPCIÓN

El trabajo a realizar en esta sección requiere de una atención y una aplicación estricta porque de esta depende la seguridad de la construcción.  En esta partida se deberán atender todas las normas y recomendaciones relativas a la calidad de los materiales, los procedimientos de construcción y la exacta geometría de los elementos estructurales contenidos en los planos. De manera paralela están sujetas a estas especificaciones todos los materiales y procesos para la elaboración de la estructura falsa y moldeo para la fabricación de los elementos estructurales.

TRABAJO INCLUIDO

Los elementos a fabricar en esta sección son principalmente: zapatas, soleras de fundación, tensores, nervaduras verticales y horizontales (nervios, alacranes, soleras), pisos de concreto etc.

El contratista proveerá mano de obra, transporte, materiales, herramientas, equipo y todos los servicios necesarios para el suministro, fabricación, desmantelamiento de encofrados, suministro, armado y colocación del acero de refuerzo de todos los elementos descritos. Antes del inicio de las obras, el constructor suministrará muestras de todos los materiales que pretenda utilizar en la fabricación del concreto, a fin de someterlas a análisis de laboratorio.

Si durante el período constructivo se hicieran cambios en cuanto a las fuentes de suministro de los agregados, el laboratorio seleccionado por el Supervisor de Proyecto, efectuará los nuevos análisis y dosificaciones, los cuales serán pagados por el constructor sin costo adicional al propietario y éstos a su vez serán verificados por la Supervisión de proyecto.

Será responsabilidad del contratista, proveer materiales que cumplan con las propiedades y resistencias descritas en los planos y en estas especificaciones.

El contratista deberá tener la capacidad instalada y el equipo apropiado tal como andamios, puntales metálicos y fabricación de moldes que permitan su utilización en múltiples usos manteniendo la geometría de diseño constante.

CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Es el material resultante de la mezcla de cemento, arenas y gravas de granulometrías controladas con agua en cantidad suficiente para producir el fraguado del cemento y ligar toda la masa. Cuando se incorporan armaduras de acero embebidas de tal manera en su masa que ambos materiales actúan conjuntamente para resistir los esfuerzos, se denomina concreto reforzado. El concreto a utilizar deberá cumplir lo siguiente:

Concreto   		                               f ´c= 210 Kg/cm

Concreto fluido para lleno de bloques         	f ´c= 210 Kg/cm

MATERIALES

CEMENTO

Todo cemento deberá ser Portland fuerte gris, de conformidad con las especificaciones ASTM C-150-71, entregado en la obra en su empaque original y deberá permanecer sellado hasta el momento de su uso. El cemento llevado a la obra deberá ser inspeccionado y aprobado por la Supervisión.

Las bodegas para el almacenamiento de cemento permanecerán secas, para lo cual se cerrarán todas las grietas y aberturas de la bodega. Las bolsas deberán ser estibadas lo más cerca posible unas de otra para reducir la circulación de aire, evitando su contacto con paredes exteriores.

Las bolsas deberán colocarse sobre plataformas de madera, levantadas 0.l5 M sobre el piso y ordenadas de tal forma que cada envío de cemento sea fácilmente inspeccionado o identificado.

No se permitirá el uso de cemento endurecido por el almacenamiento o parcialmente fraguado en ninguna parte de la obra. El contratista deberá usar el cemento que tenga más tiempo de estar almacenado, antes de utilizar el cemento acopiado recientemente. Los sacos de cemento se colocarán unos sobre otros hasta un máximo de 10 bolsas y su almacenamiento no será mayor de 30 días.

No se permitirá mezclar en un mismo colado cementos de diferentes marcas, tipos o calidades.

AGUA.

El agua será limpia, fresca y potable; en el momento de usarse deberá estar libre de aceites, ácidos, sales, álcali, cloruros, materiales orgánicos y otras sustancias que puedan causar daños a los procesos constructivos.

AGREGADOS

Los agregados pétreos serán arena y piedra triturada adecuada, granulométrica, conforme los registros de las normas ASTM C-33 para concreto de peso normal y los resultados de los ensayos.

Todos los agregados deberán estar razonablemente exentos de impurezas, evitando su contaminación con materiales extraños durante su almacenamiento y su manejo. Los agregados de diferente tipo y granulometría deberán así mismo, mantenerse separados hasta su mezcla en proporciones definidas.

El agregado fino será de granos duros, libres de pómez, polvo, grasa, sales, álcali, sustancias orgánicas y otras impurezas perjudiciales para el concreto. Su gravedad específica no deberá ser menor de 2.50, su módulo de finura entre 2.3 y 3.1 y su colorimetría no mayor del No. 3, de conformidad a la norma C-40 ASTM y cumplirá con los límites de graduación de las especificaciones ASTM C-117.

El agregado grueso será de piedra triturada proveniente de roca compacta. No se aceptará grava que presente poros o aspecto laminar. El tamaño máximo del agregado no podrá exceder de 1/3 del espesor de las losas y deberá estar formado por granos limpios, duros, sin arcilla o fango.

El agregado grueso para el concreto de relleno de huecos en paredes de bloques será de tamaño no mayor de 3/8" (chispa). Los agregados se almacenarán y mantendrán en una forma tal que impida la segregación y la inclusión de materiales foráneos.

ADITIVOS

Solamente con la autorización de la Supervisión, el contratista podrá usar aditivos para mejorar la resistencia y la colocación del concreto y conforme a las especificaciones ASTM C-494-67 T.

Todo aditivo deberá usarse siguiendo estrictamente las instrucciones impresas del fabricante y para verificar su comportamiento combinado se efectuarán pruebas de cilindro de concreto.

Cuando algún aditivo sea usado a opción del contratista, o sea requerido por el Supervisor, como medida de emergencia para evitar atrasos en la obra o remediar errores o negligencias del contratista, no habrá compensación adicional alguna.

En los demás casos, cualquier costo resultante por el uso de aditivos deberá incluirse en los precios del contrato, a menos que los documentos contractuales estipulen específicamente de otra manera.

ACERO DE REFUERZO

CALIDAD DEL REFUERZO

El contratista deberá suministrar, almacenar en estantes separados del suelo y proteger de la intemperie, así como detallar, doblar, cortar y colocar todo el acero de refuerzo como se muestra en los planos o como lo indique el supervisor.

Todas las varillas del acero de refuerzo para el proyecto serán grado 60 según la norma ASTM A-615 con un límite de fluencia mínima de F=2,800Kg/cm². Las varillas exceptuando las de 1/4" de tipo corrugado y el grabado serán de acuerdo a la norma ASTM-A-305.

Antes de cualquier armaduría o colocación, el acero deberá ser sometido a prueba de tensión (ruptura) por el laboratorio conforme a las normas de muestreo preparación y método de prueba ASTM A 615.

En ningún caso se aceptarán varillas de grados y diámetros comúnmente conocidas como "comerciales".

Las superficies de las varillas deberán estar libres de substancias extrañas como costras, herrumbres, descascaramientos, aceites, grasas o cualquier otro recubrimiento que pueda reducir o eliminar su adherencia al concreto.

COLOCACION DEL REFUERZO

El contratista colocará el acero de refuerzo de acuerdo a lo indicado en los planos y atendiendo las indicaciones complementarias de la Supervisión.

Los amarres deberán sujetarse firmemente para evitar desplazamientos de las varillas, o rupturas en el alambre durante el desarrollo de la armadura y ejecución del colado.

Los empalmes y ganchos del refuerzo se harán siguiendo los lineamientos de los planos estructurales. En el caso de que los planos no lo definan, se seguirán las estipulaciones del reglamento ACI-318-99.

El refuerzo deberá ser traslapado solamente en los sitios indicados en los planos. Cuando la ubicación de los empalmes no se indique, el contratista deberá cumplir los siguientes requerimientos mínimos:

SECCION DE LA VARILLA		           LONGITUD DEL EMPALME

# 3 y  # 4				40 cm

# 5					60 cm

# 6					75 cm

Los ganchos y dobleces del refuerzo de vigas y columnas se harán de acuerdo con los siguientes requerimientos mínimos:

Refuerzo Longitudinal:

Ganchos de 90 grados. Más una extensión de 24 diámetros.

Refuerzo Lateral:

Ganchos de l35 grados más una extensión de 10 diámetros.

Los dobleces se harán con un diámetro interior mínimo   de 6 veces el diámetro de la varilla.

El doblado de las varillas deberá hacerse en frío.

Ninguna varilla parcialmente ahogada en el concreto podrá doblarse en la obra. En ningún caso se admitirá desdoblar varillas para obtener la configuración deseada.

La colocación de la armaduría deberá ser aprobada por la Supervisión, por lo menos 24 horas antes del inicio del colado. Una vez aprobado el refuerzo en las losas, deberán colocarse paralelas que no se apoyen sobre el refuerzo para que al momento del colado el paso de los operarios o el equipo, no altere la posición aprobada del acero.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

DOSIFICACIÓN

El contratista proporcionará al Laboratorio de Mecánica de Suelos, ocho días antes de colocar el concreto, las muestras que éste solicite para que le sea aprobado el diseño de la mezcla. Cualquier cambio que el contratista quiera introducir en la dosificación durante el proceso de la construcción deberá ser autorizado por el Laboratorio.

PRODUCCIÓN

Si el concreto va a ser producido en el sitio, los ingredientes serán mezclados en concreteras en perfecto estado de funcionamiento, capaces de proporcionar una masa uniforme y descargarla sin una segregación perjudicial. La concretera se hará girar a la velocidad recomendada por el fabricante y el tiempo de mezclado será de por lo menos l.5 minutos para volúmenes de 1 M3 o menores.

Este tiempo se incrementará en 20 segundos por cada M3 o fracción en exceso de 1 M3. El concreto endurecido será rechazado.

El tiempo de mezclado se podrá prolongar hasta un máximo de 4 minutos cuando las operaciones de carga y mezclado no produzcan la uniformidad de composición y consistencia requerida para el concreto.

Las mezcladoras no se cargarán en exceso, ni se les dará velocidad mayor que la que recomiendan los fabricantes. El concreto se preparará siguiendo las propiedades de diseño de las mezclas, a manera de obtener la resistencia especificada con su adecuación al campo.

Las mezclas obtenidas deberán ser plásticas y uniformes con un revenimiento que esté de acuerdo al tipo de elemento a colar, entre los 7.5 y 10 cm. (De 3 a 4 pulgadas). No se deberá, por ningún motivo, agregar más agua de la especificada, sin autorización de la Supervisión.

No se permitirá hacer sobre mezclados excesivos que necesiten mayor cantidad de agua para presentar la consistencia requerida, ni se admitirá el uso de mezclas retempladas.

Si alguna mezcladora llegara a producir resultados insatisfactorios, se dejará de usar inmediatamente, hasta que se repare o se sustituya por otra.

El concreto premezclado que sea usado en la obra se preparará, transportará y entregará de acuerdo con los requisitos establecidos en las especificaciones para concreto premezclado, ASTM C-94.

El concreto premezclado, entregado en la obra en camiones mezcladores, deberá ser colocado en el término de 60 minutos, calculados desde el momento en que se añadió el agua al cemento y no exceder de las dos horas desde que el concreto sale de la planta hasta completar el colado. El supervisor desechara este requisito cuando previamente haya autorizado el uso de aditivos retardantes.

Cuando el concreto llegue a la obra con revenimiento inferior al adecuado para su colocación, la Supervisión podrá autorizar la adición de agua, acompañada de la cantidad de cemento necesaria para mantener invariable la relación agua-cemento; estos elementos serán incorporados operando la mezcladora a un tiempo igual la mitad del tiempo total requerido.

En el caso de la mezcla elaborada en la obra, no se podrá usar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de haber añadido el agua al cemento para la mezcla.

En las estructuras paredes de retención, cimientos, nervadura, etc. No se permitirá el concreto mezclado a mano.

Solamente la Supervisión podrá autorizar, en caso de emergencia, la utilización del concreto fabricado a mano. En tal caso, se hará en una plataforma sin fugas de agua y cada revoltura no será mayor de 0.25 m3.

El grado de fluidez del concreto necesario en los diferentes usos se obtendrá manteniendo siempre la relación agua-cemento. La fluidez será comprobada midiendo su revenimiento con el método standard establecido por la norma ASTM C-143.

Antes de todo colado deberá estar completo el encofrado y aprobado por parte de la Supervisión el refuerzo o cualquier dispositivo que debe quedar ahogado en el concreto. Tanto el encofrado como el equipo de conducción deberán estar libres de concreto endurecido y de materiales extraños, inmediatamente antes del colado.

La colocación de cualquier conducto o dispositivo dentro del concreto no debe menoscabar la resistencia del elemento estructural, su ubicación deberá ser siempre aprobada expresamente por la Supervisión. En ningún caso, deberán ahogarse dispositivos de aluminio, a menos que estén debidamente pintados o recubiertos.

Los conductos a presión estarán diseñados para resistir la presión y la temperatura a que van a estar sometidos, pero en ningún caso se admitirán temperaturas superiores a los 65° grados centígrados, ni presiones manométricas superiores a los 14 kg/cm2.

La protección de concreto para los conductores ahogados será de 4 cm, en miembros a la intemperie y de 2 cm en miembros no expuestos la intemperie.

TRANSPORTE DEL CONCRETO

El concreto será conducido tan rápidamente como sea posible a su depósito, previniendo la segregación y las pérdidas de los materiales en tal forma de mantener uniforme la calidad requerida.

Los canales de conducción deberán revestirse de lámina galvanizada y tendrán una pendiente de 1:2 (vertical-horizontal).

Cuando se use equipo para conducir y transportar neumáticamente el concreto, su diseño y tamaño deberán asegurar un flujo prácticamente continuo del concreto sin segregación de materiales.

No se permitirá que el concreto sea conducido en tuberías hechas de aluminio o aleación de aluminio.

COLOCACIÓN DEL CONCRETO

El contratista notificará por escrito a la Supervisión de Proyecto, por lo menos con 48 horas de anticipación, la fecha en que pretende colar, para que pueda realizar una inspección adecuada en horas diurnas y nunca en día de asueto obligatorio, días festivos o domingos, por lo tanto, el contratista tomará en cuenta lo anterior para sus solicitudes de inspección.

Antes del inicio de cualquier vaciado de concreto, se deberá obtener la aprobación de la Supervisión, no se permitirá colocar concreto, cuando en opinión de la Supervisión, las condiciones impidan la colocación y consolidación del mismo. Así también, todos los equipos y métodos usados para la colocación del concreto estarán sujetos a la aprobación de la Supervisión de Proyecto.

Cuando la colocación del concreto sea sobre superficies de tierra, éstas deberán estar limpias, compactadas, humedecidas y sin agua estancada. Las superficies de concreto existentes sobre las cuales se colocará concreto fresco, serán picadas y deberán estar limpias, sin aceite, agua estancada, lodo o cualquier tipo de desecho. Todas las superficies se humedecerán antes de colocar el concreto.

Para evitar la segregación del concreto en colados profundos, se podrán usar formaletas, las cuales tendrán en su parte superior embudos o mangas de metal o de hule, o bien se podrán hacer ventanas en el molde con una separación máxima de 1.50 m. En ningún caso se apilarán cantidades de concreto para luego manipularlo a lo largo de formaletas. En el caso de uso de formaletas (canales) metálicas, éstas tendrán una pendiente que no exceda la relación 1/2.

El colado se hará a una velocidad tal que permita que el concreto se conserve, todo el tiempo de colado, en estado plástico y fluya fácilmente en los espacios comprendidos entre varillas.

No se permitirá vaciar en las estructuras, concreto que se haya endurecido completo o parcialmente, o que esté contaminado con sustancias extrañas; ni se deberá revolver nuevamente dicho concreto.

Si el proceso de mezclado en la obra se detuviera por un período mayor de 25 minutos, la mezcladora deberá limpiarse, removiendo los materiales remanentes, antes de renovar su funcionamiento.

Una vez que se empiece el colado, éste se llevará a cabo como una operación continua hasta que se complete el colado de un tablero o sección, a menos que específicamente se autorice de otra manera.

En caso de ser necesarias juntas de colado, éstas deberán ser autorizadas por la Supervisión y se harán como se describe en el numeral.

JUNTAS DE COLADO

Todas aquellas zonas o elementos que, indicados por la Supervisión de Proyecto, formen una etapa de colado, se colarán monolíticamente y de una manera continua. En caso de ser necesarias juntas de colado, se harán y ubicarán donde causen menos debilitamiento de la estructura.

Cuando se dé una interrupción en el colado, el concreto se vibrará de tal manera que se eviten juntas frías, respetándose para tal caso las dimensiones y recomendaciones de la Supervisión y Plan de Oferta; debiéndose usar, además, en los casos necesarios, retardadores del fraguado, los cuales deberán ser aprobados previamente por la Supervisión de Proyecto.

En el caso de interrumpirse el colado por un lapso tal que provocase la pérdida de la plasticidad del concreto o un período mayor de 5 horas antes del nuevo colado, se limpiará y picará la superficie expuesta del concreto viejo y posteriormente se procederá a la aplicación de una resina epóxica aprobada por la Supervisión, siguiendo las instrucciones del fabricante, para asegurar una adecuada unión con el próximo colado.

Las juntas con el colado se podrán hacer únicamente en los lugares y niveles mostrados en los planos, o indicados por la Supervisión, y los procedimientos de su construcción estarán sujetos a lo descrito en esta sección y a la aprobación de la Supervisión de Proyecto.

PROTECCIÓN Y CURADO

Durante el colado y después de éste, el concreto deberá ser protegido de manera adecuada contra los efectos del sol y la lluvia, con el propósito de evitar un secado prematuro y excesivo o un lavado violento antes de tener una dureza suficiente. Así mismo se deberán prevenir daños mecánicos eventuales, como golpes violentos o cargas aplicadas que pudieran afectar su forma y resistencia.

El concreto se mantendrá húmedo cubriéndolo permanentemente con una capa de agua o un material aprobado por la Supervisión de Proyecto. El curado se podrá hacer mediante un sistema de tubos perforados, por medio de rociadores o cualquier otro método aprobado por la Supervisión de Proyecto, que mantenga la humedad en forma permanente. El rociado superficial esporádico no será admitido.

REPARACIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES

Todos los defectos superficiales que resulten en el concreto al retirar los encofrados, deberán ser corregidos inmediatamente. Las colmenas, desprendimientos, rajaduras, agrietamientos y agujeros deberán picarse hasta encontrar concreto compacto, después serán lavados hasta quedar totalmente limpios y serán resanados, reponiendo el concreto faltante.

La superficie de contacto entre el concreto nuevo y el anterior será tratada con material adhesivo (epóxica) aprobado por la Supervisión, o bien en otros casos, se podrá usar una lechada y pasta o mortero de cemento arena. En el caso del tratamiento de superficies con resinas epóxica, la reparación estará a cargo de personal experto en esta clase de operaciones.

Los alambres y varillas salientes serán cortados hasta una profundidad de 2 centímetros dentro de la sección del concreto, y los agujeros o vacíos resultantes serán rellenados, después de ser lavados con lechada.

En elementos de concreto cuyas superficies quedarán expuestas, los excesos, protuberancias, depresiones y cualquier otra deformación de dichas superficies, serán reparadas hasta dejar en forma correcta el plano requerido.

No se permitirán en los elementos estructurales de concreto reforzado, deformaciones mayores de 1 centímetro.

REQUERIMIENTOS

CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad de los materiales y el concreto será realizado por un laboratorio especializado. Las pruebas respectivas deberán hacerse conforme las normas de la Sociedad Americana para pruebas y materiales ASTM, citadas en estas especificaciones.

El laboratorio será responsable de:

- Revisar y aprobar los materiales y las dosificaciones propuestas por el contratista al principio y en el transcurso de la obra, a fin de que satisfagan los requerimientos especificados.

- Tomar muestras y efectuar las pruebas de revenimiento y compresión del concreto que se coloque en la obra.

- Reportar a la Supervisión de Proyecto, los resultados de todas las pruebas realizadas tan pronto sean obtenidos.

PRUEBAS DE RESISTENCIA

El contratista deberá, obtener la resistencia del concreto especificada, las cuales deberán comprobarse por medio de especímenes preparados curados y sometidos a prueba, de conformidad con las normas ASTM C-31 y C-39 y  C-172.

Estas pruebas se harán en tres cilindros por cada muestreo.

Se hará un muestreo de por lo menos dos cilindros por cada camionada de concreto o un cilindro por cada metro cúbico fabricado en la obra o de acuerdo a la necesidad que establezca el laboratorio. Los cilindros serán probados a los 7 días y a los 28 días.

Cuando un colado sea menor de 5 m3 y los miembros a colar sean secundarios, la Supervisión podrá omitir las pruebas, siempre que el concreto haya estado exhibiendo una calidad aceptable.

El resultado de las pruebas será el promedio de las resistencias de los cilindros ensayados a los 28 días. La obtención, el curado y la prueba de los cilindros deberá realizarse de acuerdo a las especificaciones ASTM C-31 y C-39 respectivamente.

El contratista suministrará el concreto necesario para los cilindros de prueba, así como la oportuna colaboración con el laboratorio en la elaboración de los mismos.

En caso de que los resultados de los ensayos de los cilindros no satisfagan lo establecido en las especificaciones, se tomarán núcleos en los sitios dudosos señalados por la Supervisión y se ensayarán por cuenta del contratista, según la norma ASTM C-42.

Toda estructura o parte de ella que según las pruebas de ruptura y de núcleo no satisfagan la fatiga de diseño, será demolida y todos los gastos de demolición y reposición de dicha estructura total o parcial, correrán por cuenta del contratista.

PRUEBAS DE REVENIMIENTO

Las pruebas de revenimiento se realizarán empleando el método prescrito por la especificación ASTM C-143.

Se realizará una prueba de revenimiento a cada volumen de concreto transportado en camiones a la obra, y cuando la resistencia del concreto exhiba variaciones, usando el método prescrito por la especificación ASTM C-143.

El revenimiento máximo admisible será de 10 cm, a menos que se usen aditivos autorizados por la Supervisión.

ACEPTACIÓN DEL CONCRETO

La resistencia del concreto será considerada satisfactoria cuando los promedios de todos los conjuntos de tres pruebas consecutivas igualen o excedan a la resistencia de f´c=210 kg/cm2 y ningún resultado individual sea menor de f´c=185 kg/cm2.

ACEPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Los miembros colados con dimensiones inferiores a las permisibles serán considerados potencialmente deficientes, en cuyo caso serán sujetos a evaluación estructural para determinar su aceptación o su rechazo.

Los miembros colados con dimensiones mayores que las permisibles podrán ser rechazadas por la Supervisión de Proyecto, el material en exceso será removido de tal forma que no afecte la resistencia y la apariencia de los mismos.

Los miembros colados fuera de los plomos o niveles permisibles podrán ser rechazados por la Supervisión de Proyecto, y colados de nuevo en la forma que ésta indique.

La resistencia de la estructura será considerada potencialmente deficiente cuando:

- El concreto o el acero de refuerzo no satisfacen los requisitos establecidos en estas especificaciones.

- El curado se efectúe en forma indebida, o durante un tiempo menor del especificado. -

- La estructura sufra daños mecánicos durante el curado, tales como sobrecargas, golpes o vibraciones.

- El encofrado sea retirado prematuramente.

- Si las pruebas de resistencia no cumplen las especificaciones, a los 7 o a los 28 días.

La Supervisión podrá rechazar cualquier porción de la estructura que considere potencialmente deficiente. En este caso, el contratista reforzará o reemplazará la estructura rechazada, de acuerdo con las especificaciones de la Supervisión.

El contratista pagará los costos de cualquier reparación a las estructuras, así como el análisis estructural o las pruebas adicionales requeridas.

JUNTAS DE DILATACIÓN

Conforme lo indicado en los planos, el contratista dejará las juntas de dilatación correspondientes de separación entre cuerpos estructurales. Las juntas de dilatación llevarán tapajuntas de lámina galvanizada # 16 en la parte superior del espesor del piso o losa según el caso, en los pasillos de circulación; ésta se colocará sobre el sellador de junta ancha Sonolastic, o similar aprobado, que a la vez se recargará sobre una capa de durapás que rellenará todo el ancho de la junta, y su espesor deberá ser aprobado por el Supervisor. Además, entre las superficies de contacto de la lámina tapajuntas y el espesor de la losa deberá colocarse sellador para juntas de pavimento Sonolastic o similar (para juntas angostas) para evitar acumulación de agua entre la lámina y el sellador de junta ancha.

RECUBRIMIENTOS

Los espesores de recubrimiento para los elementos estructurales contenidos en esta sección serán:

- Soleras de fundación	5.0 cm

- Nervaduras		2.5 cm

ACABADOS DEL CONCRETO

Las superficies de paredes de concreto, vigas y columnas nuevas serán dejadas al natural, por lo que serán moldeadas de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.1.0 MOLDES Y FORMALETAS

MEDICION

La medición para cuantificar las diferentes cantidades de obra de los elementos estructurales será por unidad de volumen (M3), esto no limita que en algunos casos se utilicen unidades lineales y unidades de área como en el caso de las columnas conformadas con bloques de concreto y en losas nervadas.

SOLERAS DE FUNDACION.

El volumen de las soleras de fundación se cuantificará multiplicando la sección por la longitud de la solera. La determinación del cuerpo de la solera se hará bajo los siguientes criterios:

- La solera de mayor sección prevalecerá sobre la de menor sección

- Las soleras perimetrales prevalecerán sobre las interiores

- Los pedestales o columnas prevalecerán sobre las soleras

- Cuando de intercepten, converjan o se crucen soleras de la misma sección quedara a criterio conjunto del contratista y supervisor.

- Para los tensores se aplicará el mismo criterio utilizado para las soleras de fundación.

El acero de refuerzo de las soleras será el localizado en toda su longitud las extensiones de las barras que penetran en la intersección.

NERVADURAS.

Las nervaduras verticales se cuantificarán por unidad de mero lineal ML, multiplicando el área de la sección por su longitud. La longitud del miembro se determinará a partir del elemento de fundación que la sustenta hasta el remate de la pared que refuerza. El acero de refuerzo será el contenido en su longitud más las prolongaciones para conectar con la solera de fundación y con la solera de coronamiento o viga. Las zapatas corridas, soleras de fundación, tensores, soleras de  coronamiento y vigas prevalecerán sobre los nervios o alacranes, los nervios y alacranes prevalecerán sobre las soleras intermedias.

Para la Cuantificación de las nervaduras horizontales se aplicará el mismo criterio utilizado para las nervaduras verticales.

En las paredes de bloque de concreto las nervaduras verticales y horizontales que no se indican en los planos con un símbolo específico, pero que está indicado su refuerzo, se cuantificaran incorporadas en la unidad de área de pared. Cuando en paredes de bloque de concreto se indiquen las nervaduras con un símbolo propio e integrado a los bloques esta se cuantificará por unidad lineal.

CANALES.

Los canales de concreto que se indiquen en los planos se cuantificaran por unidad de longitud de la sección (formada por el asiento del canal y su pared libre) por su longitud. La pared del canal que contenga símbolo de viga se cuantificara como tal. También formara parte del volumen del canal la pared de cerramiento (tapón) extremo.

PISOS.

Los pisos de concreto que se indiquen en los planos se cuantificaran por unidad de área m2, multiplicando su ancho por su largo; considerando el espesor especificado en los detalles de los planos de construcción. El acero a considerar será el contenido en su cuerpo geométrico.

FORMA DE PAGO

Los pagos serán hechos en la unidad métrica de cada Ítem que compone el Plan de Oferta.

SECCION 4	ALBAÑILERIA

GENERALIDADES

Esta sección tiene como objetivo normar todas las obras en que se emplean piezas de diversos productos naturales o manufacturados, tales como piedras, ladrillos de barro, bloques de concreto, unidos generalmente con la ayuda de mortero cemento-arena, cal, o algún otro agente ligante.

DESCRIPCIÓN

El resultado de las obras ejecutadas con las piezas como piedra, ladrillos de barro artesanales, ladrillos de barro y/o prefabricados, bloques de concreto, serán aquellos elementos con las dimensiones adecuadas para cerrar, dividir espacios, proteger una zona, o sostener una techumbre; también estas obras podrán servir para retener o confinar volúmenes de tierra de acuerdo a las terrazas diseñadas. Forman parte de estas obras las paredes, particiones, Tapiales, muros y cualquier otro elemento donde se empleen las piezas descritas como aceras, pozos, cajas hidráulicas y eléctricas etc.

ALCANCE DEL TRABAJO

En esta partida se incluyen todas las obras de albañilería a ejecutarse en la construcción.

El contratista proveerá la mano de obra, transporte, materiales, herramientas, andamios, etc. para ejecutarlas en concordancia con los planos y especificaciones; y serán revisadas por la Supervisión, quien dará su aprobación.

MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE BARRO

DESCRIPCIÓN

El trabajo consiste en la elaboración de elementos como: muros, tapiales, gradas, pretiles, cajas, etc.

MATERIALES

a-	Ladrillo de barro hecho a mano de 9 x 14 x 28 cm

b-	Cemento portland tipo I, según especificaciones ASTM C-150-71, o tipo II según requerimiento AASHO M-85-63.

c-	Arena (agregado fino) conforme ASTM, designación C-144-66T y C-40

d-	Cal hidratada conforme ASTM, designación C-207-49.

e-	Agua potable limpia, libre de aceite, ácidos, sales álcalis.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En la ejecución de muros de ladrillo de barro cocido se atenderá lo siguiente:

      - Previamente a su colocación, los ladrillos deberán saturarse con agua.

      - El mortero al ser colocado deberá repartirse de tal manera que, al asentar sobre el ladrillo, la junta o sisa resulte homogénea y de espesor uniforme; las sisas no deben exceder de 1.5 cm, ni ser menores de 1/2 cm.

      - Las hiladas de ladrillo deberán ser construidas a plomo equidistante y a nivel.

      - En el levantado, deberán entrelazarse los ladrillos en las hiladas contiguas. Las juntas verticales deberán construirse a plomo y las horizontales a nivel a menos que el proyecto indique otra cosa.

      - En los elementos de ladrillo de barro, los refuerzos de los nervios se encofrarán 24 horas después de que haya sido colocada la última hilada. Lo mismo será para la colocación de los moldes de tapones y esquinera.

      - Las esquinas quedarán a plomo y bien perfiladas.

      - En elementos que desempeñen funciones estructurales, la máxima proyección horizontal de las ranuras destinadas a alojar tuberías de instalaciones será 0.50 m, además las dimensiones de la sección de las ranuras deberán ajustarse a las de las tuberías que van a alojar.

REQUERIMIENTOS

La resistencia a la compresión para cualquier clase de ladrillo no deberá ser inferior a 50kg/cm2, y su absorción máxima del 35%.

No se aceptarán ladrillos rotos, rajados o con cualquier clase de irregularidades que pudiera afectar la resistencia y/o apariencia del muro.

Los morteros a usarse tendrán las siguientes proporciones en volumen:

1-cemento, 4 - arena            Tamiz que debe pasar la arena: 1/4"

MEDICIÓN

La Cuantificación de las paredes se hará por unidad de área, multiplicando la altura por la longitud de las porciones entre las nervaduras. Los límites estarán determinados por las estructuras de sustentación (soleras de fundación) y las de confinamiento (nervios, alacranes, soleras intermedias y de coronamiento.

FORMA DE PAGO

Se pagará según plan de oferta y planos constructivos.

PAREDES Y/O MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN

El trabajo consiste en la elaboración de elementos como paredes, tapiales, muros etc. con bloques de concreto. Estos elementos podrán ser de partición y de sustentación. La estructura estará integrada en los bloques perforados y fabricados para tal efecto.

MATERIALES

a-	Bloque de concreto            10 x 20 x 40 cm

Bloque de concreto           	15 x 20 x 40 cm

Bloque de concreto           	20 x 20 x 40 cm

En cada uno de los bloques enumerados espesores deberán considerarse los diversos bloques accesorios como bloque esquinero, solera, dintel, mitades, terminal etc. o sea todo lo necesario para la correcta construcción de la pared evitando en lo posible cortes innecesarios.

b-	Cemento portland tipo fuerte gris, según especificaciones ASTM C-150-71, o tipo II según requerimiento AASHO M-85-63.

c-	Arena (agregado fino) conforme ASTM, designación C-144-66T y C-40

d-	Cal hidratada conforme ASTM, designación C-207-49.

e-	Agua potable limpia, libre de aceite, ácidos, sales álcalis.

f- 	Concreto simple (de acuerdo a lo especificado en la Sección 3-Concreto)

g- 	Acero de refuerzo (de acuerdo a lo indicado en los planos y con las especificaciones para acero de refuerzo en la Sección 3-Concreto)

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Antes de efectuar el colado de los elementos sobre los que se levantarán las paredes de bloque, las varillas verticales de refuerzo, deberán estar colocadas en las ubicaciones marcadas en los planos, de tal forma que se mantenga la modulación horizontal del bloque.

El contratista presentará a la Supervisión de Proyecto, para su aprobación, planos de taller donde se detalle la distribución de bloques y refuerzos, antes de proceder a la colocación de los refuerzos verticales.

Efectuado el colado de las soleras de fundación, sobre las que se apoyará la pared, se modularán las alturas, se ensayará cuidadosamente sin mezcla la primera hilada, luego se asentará completamente sobre un lecho de mortero, perfectamente alineada, nivelada y a plomo.

Se levantarán primero los extremos de cada tramo de pared, dejándolos bien nivelados, alineados y a plomo, completándose luego la porción central.

Los bastones horizontales de refuerzo de las paredes se colocarán en las hiladas correspondientes especificadas en los planos estructurales. Luego de colocados los bastones horizontales	se procederá a limpiar adecuadamente los remanentes de mortero y a colar los huecos de los bloques indicados en los planos, los cuales se llenarán en toda la altura de la pared, por etapas y después de colocado el refuerzo horizontal inmediato superior.

Este colado se hará dé tal forma que el concreto descienda con facilidad en toda su extensión. Inmediatamente después de su colocación el concreto será vibrado manualmente con una varilla de 3/8" de diámetro.

Entre bloque y bloque habrá siempre una capa de mortero que cubrirá las caras adyacentes. Las juntas (sisas), deberán quedar completamente llenas y su espesor no deberá ser menor de 7 mm, ni mayor de l5mm.

Las paredes quedarán principalmente será repelladas y afinadas excepto donde indique otro acabado incluyendo el del material al natural; en este caso las juntas serán sisadas con una varilla lisa de 3/8" y 60 centímetros de largo. Las sisas deberán quedar sin ondulaciones y en línea recta. Los segmentos de las sisas verticales deberán quedar alineadas, formando una línea vertical.

El mortero de las juntas se limpiará adecuada y periódicamente, a fin de remover todo el excedente de mortero para dejar una superficie limpia y perfilada.

En ningún caso se humedecerán los bloques antes de su colocación.

REQUERIMIENTOS

Los bloques de concreto tendrán las dimensiones de acuerdo a los espesores de pared indicados en los planos. Deberán presentar una resistencia neta a la ruptura por compresión de 90 kg/cm2 y una absorción máxima del 13%. Los bloques serán sometidos a pruebas de laboratorio para su comprobación.

Las pruebas se harán seleccionando muestras de cada lote ingresado a la obra y cuando lo considere conveniente la Supervisión debido a diferencias con las apariencias de los bloques aprobados (color, textura, tamaño, etc.) o por cambio de proveedor. Cuando por algún motivo se cambie de proveedor, el contratista deberá notificar anticipadamente a la Supervisión para su respectiva autorización.

En la construcción de elementos con bloque no se permitirán bloques astillados o defectuosos o sin aristas bien definidas.

Las paredes y muros según se indica en los planos serán reforzados con acero vertical y horizontalmente. El traslado o manejo local de los bloques deberá hacerse con cuidado evitando lanzarlos contra el suelo o golpearlos entre sí. No se aceptará la colocación de bloques fracturados, agrietados o incompletos.

Al momento de ser colocados los bloques deberán estar limpios y libres de sustancias grasosas, orgánicas o de otros agentes que estropeen la perfecta adhesión del mortero. No se podrán colocar bloques sin la aprobación de la Supervisión.

La proporción en volumen de mortero a usar es:

1- Cemento tipo portlan fuerte gris3 1/2 arena, 1/4 de cal hidratada.

Tamiz que debe pasar la arena: 1/4"

MEDICION

Las paredes de bloque se cuantificarán por unidad de área la cual será resultante de calcular el área de la figura geométrica del cuerpo de pared a cuantificar. En el sector de pared sujeto de cuantificación se considerarán todos los refuerzos indicados en los planos estructurales excepto los que tienen una nomenclatura asignada los cuales constituirán los límites del cuerpo geométrico.

FORMA DE PAGO

Se pagará según plan de oferta por unidad de área M2 y planos constructivos

ACERAS

DESCRIPCION

Se construirán las aceras con las pendientes, materiales, espesores e indicaciones dadas en los planos.

MATERIALES

- Piedra cuarta, limpia, dura y libre de grietas.

- Cemento Portland tipo fuerte gris, según especificaciones ASTM C-150-71, o tipo II según   requerimiento AASHO M-85-63.

- Arena (agregado fino) conforme ASTM, designación C-144-66T y C-40

- Agua potable limpia, libre de aceite, ácidos, sales álcalis.

- Tableros aglomerados ¼ espesor

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La sub-rasante se conformará a la misma pendiente de la acera. El suelo bajo la sub-rasante, que se considere inadecuado, será sustituido con material selecto, conforme a la Sección No.2 de estas especificaciones.

Una vez establecida la sub-rasante se procederá a colocar un tendido de piedra cuarta para luego depositar el mortero de cemento y arena asegurándose de que penetre completamente en los espacios entre piedra y piedra.

Las aceras se construirán en secciones alternas de 2.40 de longitud, teniéndose cuidado de que los moldes sean rectos y normales entre sí; para la junta de dilatación se usará tablero aglomerado con espesor de 3 a 4 mm, se deberá dar suficiente tiempo para el curado de cada sección.

La superficie de la acera, antes que empiece el fraguado, se tratará con una escoba dura o cepillo de pita, con el objeto de lograr una superficie antideslizante. Se tendrá especial cuidado que quede sin defectos de hundimientos, grietas, etc.

La capa de desgaste será mortero de 2 cm, de espesor y se aplicará en una sola capa cuya superficie se conforme a la pendiente adecuada, se sisarán únicamente en el sentido transversal de manera que coincida con la junta en los colados sucesivos y tendrá 1/4" de ancho.

MEDICION

Las aceras se cuantificarán por unidad de área M2 y esta se determinará a partir de la multiplicación de su ancho por su longitud.

Dentro del precio unitario deberán considerarse todos los componentes incluidos en su cuerpo geométrico tales como bordillos y la nivelación y estabilización del suelo.

FORMA DE PAGO

Se pagará según plan de oferta y planos constructivos

DOSIFICACIONES GENERALES DE MORTEROS

RUBRO   	          DOSIFICACION                                        TAMIZ ARENA

- Mampostería de         cemento-     arena    cal.H.  tierra blanca

ladrillo de barro    	   1             4-5           -            -            1/4"

- Mampostería de                  1             5-6          -           -            1/4"

piedra

- Mampostería de                  1            4-5           -              -           1/4"

bloque de concreto

- Aceras                                    1             3-4         -               -           ¼”

SECCION 5 	OBRAS METALICAS

GENERALIDADES

El propósito de esta sección es el de normar todos los trabajos para fabricar componentes basados en metales, tales como estructuras de acero, barandales, pasamanos, balcones, ventanas, puertas, protecciones, etc.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos de obras metálicas fundamentalmente tienen por objeto la sustentación de las cubiertas de techo, así como servir de esqueleto estructural de algunos componentes de la edificación como escaleras, protecciones, etc.

También se consideran para fines de especificación otros elementos construidos con metales, sin embargo, estos están incorporados en otras secciones más debido a su tipología que por el tipo de material utilizado tal como puertas, ventanas, parrillas etc.

ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo en esta partida incluye la provisión de todos los materiales, transporte, mano de obra, equipo, herramientas, etc. los servicios y cualquier otro trabajo necesario para la ejecución completa de cada una de las obras metálicas que aquí se especifican y que principalmente consiste en vallas, rejillas, etc.

Las puertas, ventanas, balcones y divisiones metálicas se especifican en la Sección 8-Puertas y Ventanas.

Las parrillas y tapaderas como partes de cajas o pozos están incluidas en la sección – 11 Instalaciones Hidráulica Sanitarias.

En esta sección se considera únicamente las normativas para los procedimientos de construcción y la calidad de los materiales.

ESTRUCTURAS METALICAS

DESCRIPCIÓN

Comprende todos aquellos elementos que, por su rigidez, resistencia y demás características integran la estructura de los proyectos objeto de estas especificaciones, además de las estructuras de concreto especificadas en la Sección-3 Concreto.

MATERIALES

Todo el material requerido para la fabricación de los miembros de acero estructural deberá cumplir las especificaciones para "Acero Estructural", ASTM A-36, con límite aparente de elasticidad de F=2,530 kg/cm2 (36.000 lb/pulg2).

Los materiales cumplirán con las siguientes condiciones generales:

- Las varillas redondas o cuadradas, perfiles tubulares, los perfiles laminados, el hierro angular y las placas o láminas serán de acero estructural, y deberán encontrarse en buen estado antes de su uso. En el caso de utilizar pernos estos serán de alta resistencia y cumplirán con la especificación ASTM 325 o ASTM 307-52 T.

- Los electrodos que se utilizarán en este proyecto serán de calidad reconocida y se sujetarán a la Serie E-60, y los procedimientos correspondientes deberán ceñirse a las especificaciones más recientes de la AWS.

- Las pinturas a utilizarse para protección y acabados, serán del tipo anticorrosivo y del tipo esmalte.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las obras metálicas, deberán fabricarse de acuerdo con las medidas que se indiquen en los planos. Antes de dar inicio la fabricación el contratista presentará planos de taller para su respectiva aprobación de la Supervisión y Monitor de Proyecto, y para su proceso se atenderá lo siguiente:

a) Los cortes y/o perforaciones dejarán líneas y superficies rectas y limpias. El equipo para corte podrá ser el que mejor facilite el trabajo del contratista exceptuando el corte con acetileno, el cual no se permitirá en ningún caso.

b) Cuando se trate de estructuras soldadas se observarán las indicaciones del proyecto, el cual fijará las características, tipo y forma de aplicación de la soldadura atendiendo además lo siguiente:

Las piezas que se vayan a soldar se colocarán correctamente en su posición y se sujetarán por medio de abrazaderas, cuñas tirantes, puntales y otros dispositivos apropiados o por medio de puntos de soldadura hasta que la soldadura definitiva sea concluida.

Las superficies a soldar deberán limpiarse completamente, liberándolas de escamas, óxidos, escorias, polvo, grasa o cualquier materia extraña que impida una soldadura apropiada.

En el ensamble o unión de partes de una estructura mediante soldadura, deberá seguirse una secuencia para soldar, que evite deformaciones perjudiciales y origine esfuerzos secundarios.

La soldadura deberá ser compacta en su totalidad y habrá de fusionarse completamente con el metal base.

Las piezas a soldar se colocarán tan próximas una a la otra como sea posible y en ningún caso quedarán separadas una distancia mayor de 4mm.

Una vez aplicada la soldadura las escamas deberán retirarse dejando limpia la zona de soldadura.

c)El montaje se hará a plomo, escuadra y nivel conforme los planos; y se arriostrarán provisionalmente, hasta donde fuese necesario, para mantenerlas en su posición correcta.

No se permitirán uniones permanentes en la obra, entre estructuras en fase de montaje, hasta que se haya comprobado la correcta ubicación, plomo y nivel de las mismas.

Si en cualquier momento de la construcción, se comprobara que algunos elementos de la estructura tuviesen dimensiones reales (como espesor, diámetro, etc.) inferiores a las admitidas por las tolerancias establecidas por las normas indicadas, dicho elemento podrá ser retirado para ser reemplazado por otro conforme a las normas mismas.

d-)	Inmediatamente de haber sido inspeccionada y aprobada la estructura, se le aplicará pintura anticorrosiva de la manera siguiente: Una mano de pintura anticorrosiva inmediatamente después de su fabricación y otra después de su montaje.

REQUERIMIENTOS

La fabricación y montaje de las estructuras metálicas deberá ser ejecutados de acuerdo con las "especificaciones para el diseño, la fabricación y el montaje de estructuras de acero para edificios" del AISC 69.

Para las piezas de acero las tolerancias serán las permitidas por la especificación ASTM.A6.

Las cuerdas en compresión no deberán presentar desviaciones de su rectitud en más de 1/1000 de la distancia.

El acabado se especificará en la Sección 9-Acabados.

En esta sección se establece que a todos los elementos estructurales vistos se les aplicará acabado además de la pintura protectora.

Todos los materiales se almacenarán en estantes, se evitará su contacto con el suelo y se protegerá en todo momento de la intemperie y humedad, éstos a su vez deberán clasificarse por tamaño, forma y longitud o por su uso final.

MEDICION

Los elementos estructurales tanto verticales, horizontales o inclinados se cuantificarán por unidad lineal y la longitud de cada miembro se determinará midiendo la distancia entre sus extremos incluyendo cruzamientos y excluyendo sus empotramientos.

FORMA DE PAGO

Todos los elementos estructurales se pagarán por según el Plan de Oferta, debiendo incluir la pintura protectora (anticorrosiva) y la pintura de acabado donde se indique.

TAPAJUNTAS

DESCRIPCIÓN

Comprende todos aquellos elementos metálicos con función de complementar la superficie del piso interrumpida por una junta de construcción o de dilatación. Forman parte de este elemento todos los elementos de respaldo y de fijación sean estos metálicos y/o químicos (adhesivos)

MATERIALES

Todo el material requerido para la fabricación de los miembros de acero estructural deberá cumplir las especificaciones para “Acero Estructural”, ASTM A-36, con limite aparente de elasticidad de F=2,530 Kg/cm² (36,000 lb/pulg²).

Los materiales cumplirán con las siguientes condiciones generales:

a)	Las placas o laminas serán de acero estructural calibre 3/32”, 1/16”.

b)	Varillas de 3/8” para fijación

c)	Selladores (silicón)

d)	Adhesivos epóxidos

e)	Respaldos de poliuretano expandido

f)	Los electrodos de calidad reconocida y se sujetarán a la serie E-60 y los procedimientos correspondientes deberán ceñirse a las especificaciones más recientes de la aws.

g)	Las pinturas a utilizarse para protección y acabados serán del tipo anticorrosivo RUST OLEUM, y del tipo esmalte.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Todas las obras metálicas, deberán fabricarse de acuerdo con las medidas que se indiquen en los planos. Antes de dar inicio la fabricación el contratista presentará planos de taller para su respectiva aprobación de la Supervisión y para su proceso se atenderá lo siguiente:

- Los cortes y/o perforaciones dejarán líneas y superficies rectas y limpias. El equipo para corte podrá ser el que mejor facilite el trabajo del contratista exceptuando el corte con acetileno, el cual no se permitirá en ningún caso.

- Las superficies a soldar deberán limpiarse completamente, librándolas de escamas, óxidos, escorias, polvo, grasa o cualquier materia extraña que impida una soldadura apropiada.

- La soldadura deberá ser compacta en su totalidad y habrá de fusionarse completamente con el metal base.

- Las piezas a soldar se colocarán tan próximas una a la otra como sea posible y en ningún caso quedarán separadas una distancia mayor de 4 mm, Una vez aplicada la soldadura las escamas deberán retirarse dejando limpia la zona de soldadura.

REQUERIMIENTOS

Los tapajuntas deberán fijarse al piso de manera que estos no se muevan con el tráfico de personas y/ o carretillas.

Además, deberá lograrse el hermetismo necesario para que cualquier derrame de líquido no se filtre y se derrame en el piso inmediato inferior.

El tapajuntas deberá quedar a ras de la superficie del piso sin resaltos.

MEDICIÓN

Los elementos se cuantifican por unidad lineal y la longitud de cada miembro se determinará midiendo la distancia entre sus extremos.

FORMA DE PAGO

Todos los elementos se pagarán por ML debiendo incluir la pintura protectora (anticorrosiva) y la pintura de acabado donde se indique dentro de los Ítem que lo contenga en el Plan de Oferta.

SECCIÓN 6 	CUBIERTAS Y PROTECCIONES

GENERALIDADES

Esta sección tiene por objeto normar todos los trabajos a realizar para cubrir superiormente los espacios incluidos en la carpeta técnica.  La protección a realizar tiene como alcance la protección contra el agua, el sol, el viento, la humedad etc.

DESCRIPCIÓN

Los componentes incluidos en esta sección son todos aquellos relativos a las cubiertas de techos, fascias, cornisas, canales de lámina, cumbreras, impermeabilizaciones.

MATERIALES GENERALES

- Lamina de cubierta de zinc y aluminio, calibre 24

- Tornillos autorizantes

- Polines tipo C

- Láminas de Fibrolit 4mm

- Tubos metálicos tipo industrial cuadrado 1”x1” chapa 16

- Tubos metálicos tipo industrial cuadrado 2”x1” chapa 16

- Lamian galvanizada lisa calibre 24

ALCANCE DEL TRABAJO

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo, transporte, servicios y mano de obra necesarios para la instalación de cubiertas de techo; fascias, selladores, impermeabilizantes, aislamientos, etc.

CUBIERTA DE TECHO

DESCRIPCIÓN

Es el elemento arquitectónico que se ubica en la parte superior de los edificios para protegerlos de los fenómenos atmosféricos y otros como los acústicos, poluciones etc.

MATERIALES

- Lámina metálica de aleación zinc – aluminio calibre 24 de perfiles:

- Estructural 80 mm de peralte No. 24

- Elementos de fijación (tonillos topseal)

- Accesorios: capotes, botaguas, selladores, remates etc.

- Pletinas de hierro de 1 ½”x 1/8”, soldado sobre polín espacial, cuando sea necesario

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para la manipulación y montaje se deberán atender fielmente las recomendaciones del fabricante específicamente en lo referente a colocación, perforación, sello, etc.

El instalador deberá efectuar una revisión de la estructura previamente al inicio de la instalación y no deberá proceder a instalar hasta que las anomalías, en alineamiento, escuadra y plomeo hayan sido corregida.

Las láminas y accesorios deberán instalarse de acuerdo con los dibujos aprobados y siguiendo las indicaciones del manual de instalación del fabricante.

Los selladores a utilizar deberán ser aplicados en la cantidad y lugares correctos en forma continua sin dejar huecos y claros para asegurar sellado sin filtraciones.

En el caso de las láminas de policarbonato estas deberán ser rematadas con perfil “U” para proteger las celdillas.

Ejecutar una limpieza exhaustiva de cualquier tipo de contaminante o material extraño que hay quedado depositado en las láminas o accesorios para prevenir la oxidación en el caso de las láminas metálicas.

REQUERIMIENTOS

Las láminas metálicas serán calibre 24 del tipo de zinc y aluminio.

La cubierta de techo deberá ser entregada libre de defectos materiales y de instalación.  Para la manipulación y montaje se deberán atender fielmente las recomendaciones del fabricante específicamente en lo referente a colocación, perforación, sello etc.

MEDICION

La cuantificación será por unidad de área incluyendo todos los accesorios para dejar completamente instalado la cubierta del techo.  La medición se realizará midiendo la proyección horizontal del techo determinado por los límites de sus aleros.

CANALES Y BOTAGUAS

DESCRIPCIÓN

Se refiere a los elementos de recolección de aguas lluvias provenientes de la cubierta de techo y que se pueden ser metálicos, plásticos y de concreto.

MATERIALES

Canales y botaguas: Los canales influidos en esta sección son de lámina galvanizada

Bajadas de tubería PVC 100 lb.

SECCION 7	 PUERTAS Y VENTANAS

GENERALIDADES

Esta sección tiene como objeto normal todo lo relacionado con la fabricación    de instalación de elementos de cierre o apertura, abatible, corrediza o plegable, de metal, madera, PVC, prefabricadas de panel, vidrio etc. que permiten abrir y cerrar entradas de edificios, habitaciones o muebles, así como de permitir la entrada de luz, aire y o permitir la visibilidad interior-exterior.

DESCRIPCIÓN

Principalmente se refiere a las puertas y ventanas de la edificación, especificadas en los planos y con las características específicas que requiere cada espacio. Las puertas que se especifican son principalmente las de abatir; y las corredizas cuando se indique en planos y plan de oferta.

ALCANCE DEL TRABAJO

El contratista suministrará los materiales, herramientas, equipo, transporte, mano de obra y todos los servicios necesarios para dejar perfectamente instaladas y en funcionamiento las puertas y ventanas de acuerdo a lo indicado en los planos.

Incluye todos los elementos que controlan el paso de un espacio a otro, y se consideran como unidades formadas por una o más hojas según se especifique en los planos, incluyendo, cargaderos, mochetas, rieles, herrajes y cerraduras.

PUERTAS METALICAS

DESCRIPCION

Son los elementos de control del paso de un ambiente a otro, fabricadas principalmente de hierro, aluminio y en algunos casos se combinará con la utilización de vidrio.

MATERIALES

- Lámina de hierro de los calibres 1/16”, 3/32”, según lo especificado en los planos

- Tubos de acero: tipo industrial o estructural: 1”x1”, 1x2”, 2”x2”, según detalle en planos

- Angulares de acero

- Cerraduras y herrajes

- Pasadores

- Pletinas tope

- Pinturas: anticorrosivas, esmaltes, tintes, solventes minerales, etc.

-Electrodo 1/16”, 3/32”

-Pintura anticorrosiva

-Pintura esmalte

-Solvente mineral

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los procedimientos de fabricación deben ceñirse a lo descrito en la Sección 5-Obras Metálicas, sin embargo, los procedimientos y la calidad exigida para la fabricación de las puertas y sus componentes debe ser más aplicada debido a que se trata de elementos movibles y fijos en permanente uso.

El acabado para puertas metálicas se describe en la Sección 9 - Acabados.

REQUERIMIENTOS

Cuando se trate de elementos tubulares deberán protegerse exterior e interiormente con pintura anticorrosiva, en aplicación de dos manos, previa aplicación de pintura de esmalte.

No se permitirán piezas que presenten signos de oxidación o que no hayan sido debidamente protegidas.

La holgura máxima entre elementos fijos y elementos móviles deberá ser de tres milímetros a menos que se indique otra holgura.

La holgura entre las puertas y el piso deberá ser uniforme y exactamente de medio centímetro (5mm).

No se permitirán desajustes, desplomes, separaciones en empalmes o acoples, ni elementos de fijación resaltados. Cuando se trate de uniones soldadas, estas deberán ajustarse lo más adecuadamente posible evitando perforaciones o protuberancias fuera de norma. Una vez aplicada la soldadura esta deberá esmerilarse hasta lograr uniformidad de superficie con los elementos soldados.

MEDICIÓN

La cuantificación de las puertas metálicas se hará por unidad, ya instalada.

FORMA DE PAGO

Se pagará según plan de oferta y planos constructivos

PUERTAS DE VIDRIO

DESCRIPCION

Son los elementos de control del paso de un ambiente a otro, fabricadas con marco de aluminio anodizado y tableros de vidrio de 7mm. Los marcos, mochetas y rieles en caso de puertas corredizas, son de aluminio anodizado color bronce.

MATERIALES

- Cañuelas de aluminio anodizado, calibres especificados en los planos

- Tubos de acero según detalle en planos

- Tableros de vidrio transparente de 7mm de espesor para puertas y 6mm para puertas de ventanas

- Cerraduras, según el tipo de puerta, detalle en planos y plan de oferta

- jaladeras de tubo niquelado de ½” de diámetro y 12” de largo, en ambas caras de la puerta

- Pasadores

- Brazos mecánicos de cierre

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los procedimientos de fabricación deben ceñirse a lo descrito en la Sección 5-Obras Metálicas, sin embargo, los procedimientos y la calidad exigida para la fabricación de las puertas y sus componentes debe ser más aplicada debido a que se trata de elementos movibles y fijos en permanente uso. El acabado para puertas metálicas se describe en la Sección 9 - Acabados.

REQUERIMIENTOS

Cuando se trate de elementos tubulares deberán protegerse exterior e interiormente con pintura anticorrosiva, en aplicación de dos manos.

No se permitirán piezas que presenten signos de oxidación o que no hayan sido debidamente protegidas.

La holgura máxima entre elementos fijos y elementos móviles deberá ser de tres milímetros a menos que se indique otra holgura.

La holgura entre las puertas y el piso deberá ser uniforme y exactamente de medio centímetro.

No se permitirán desajustes, desplomes, separaciones en empalmes o acoples, ni elementos de fijación resaltados. Cuando se trate de uniones soldadas, estas deberán ajustarse lo más adecuadamente posible evitando perforaciones o protuberancias fuera de norma. Una vez aplicada la soldadura esta deberá esmerilarse hasta lograr uniformidad de superficie con los elementos soldados.

MEDICIÓN

La cuantificación de las puertas metálicas se hará por unidad.

FORMA DE PAGO

Se pagará según plan de oferta y planos constructivos

PUERTAS PREFABRICADAS

DESCRIPCION

Son los elementos de control del paso de un ambiente a otro, fabricados con paneles de doble chapa metálica.

MATERIALES

- Tablero prefabricaso, calibres especificados en los planos

- Mochetas de madera de pino curado

- Cerraduras de pomo

- herrajes

- Pasadores

- topes de madera de pino curado

- Pinturas: esmaltes, tintes, solventes minerales, etc.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los procedimientos de fabricación deben ceñirse a lo descrito en la Sección 5-Obras Metálicas, sin embargo, los procedimientos y la calidad exigida para la fabricación de las puertas y sus componentes debe ser más aplicada debido a que se trata de elementos movibles y fijos en permanente uso.

El acabado para puertas metálicas se describe en la Sección 9 - Acabados.

REQUERIMIENTOS

Todos los elementos de madera deben ser protegidos con aplicación se comegenol y barniz; en caso de ser necesario y según la indicación deben usarse tinte de madera.

No se permitirán piezas que presenten signos de ruptura, hongos, pi9cado por oxidación o que no hayan sido debidamente protegidas.

La holgura máxima entre elementos fijos y elementos móviles deberá ser de tres milímetros a menos que se indique otra holgura.

La holgura entre las puertas y el piso deberá ser uniforme y exactamente de medio centímetro.

No se permitirán desajustes, desplomes, separaciones en empalmes o acoples, ni elementos de fijación resaltados. Cuando se trate de uniones soldadas, estas deberán ajustarse lo más adecuadamente posible evitando perforaciones o protuberancias fuera de norma. Una vez aplicada la soldadura esta deberá esmerilarse hasta lograr uniformidad de superficie con los elementos soldados.

MEDICIÓN

La cuantificación de las puertas metálicas se hará por unidad.

FORMA DE PAGO

Se pagará según plan de oferta y planos constructivos

CERRADURAS Y HERRAJES

DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalación de todos los herrajes, cerraduras, pasadores, bisagras, jaladeras y demás accesorios para dejar en perfecto funcionamiento los componentes objeto de esta partida.

MATERIALES

Las cerraduras en general deberán cumplir estrictamente con las especificaciones federales de los EEUU EF.H-106a, Serie 161. Estas especificaciones son para uso pesado (H. D.)

TIPOS DE CERRADURA:

Los tipos de cerradura se describen detalladamente en los planos según el tipo de puerta.

BISAGRAS

Todas las bisagras serán de alcayate y de acero inoxidable donde se indique las bisagras se fabricarán de varilla de acero lisa de 5/8” y cápsula de tubo galvanizado de 1/16” mayor al diámetro de la tubería.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Antes de su colocación toda cerradura deberá ser aprobada por la Supervisión. No se admitirán cerraduras que no cumplan con las especificaciones para tipo pesado (heavy-duty), las chapas una vez colocadas deberán quedar perfectamente ajustadas, y la llave debe operar con fluidez.

Todas las llaves llevarán la inscripción que el propietario defina. Se proveerá una llave maestra que abra todas las cerraduras sin excepciones.

MEDICION

La cuantificación de las cerraduras y herrajes se incluye en la cuantificación de las unidades totales de las puertas y/o portones.

FORMA DE PAGO

El costo de las cerraduras y herrajes se pagará integrado al costo unitario de las puertas y/o portones, según el Plan de Oferta.

SECCION 8	ACABADOS

GENERALIDADES

Las especificaciones descritas en esta sección tienen por objeto normar todos los trabajos relativos a las terminaciones de superficies principalmente de paredes y pisos, así como los acabados de otros componentes de la edificación donde se requieren superficies terminadas con características especiales de acuerdo a la nomenclatura incorporada en los planos.

DESCRIPCION

Los acabados de superficies que aquí se especifican pueden tener diversas funciones, los cuales pueden ser desde la simple apariencia de algunos elementos Arquitectónicos hasta la de desempeñar funciones específicas de protección, asepsia, etc.

TRABAJO INCLUIDO

En esta sección se incluyen todos los ítems siguientes: enchapes, repellos, afinados de paredes, acabados en muebles, en puertas, ventanas estructuras metálicas, pisos y todo lo referente los pigmentos en suspensión excipiente líquido (pinturas), etc.

El contratista suministrará los materiales, mano de obra, equipo, transporte, y los servicios necesarios para ejecutar todos los trabajos referentes a los acabados según se indican en los planos y especificaciones.

REVESTIMIENTOS CON PIEZAS DE CERAMICA

DESCRIPCION

En esta partida el contratista debe incluir todo lo que es referente al suministro de materiales y servicios de mano de obra para la instalación de cerámica de piso de pared. Los trabajos a ejecutar, consisten esencialmente en la coordinación y logística del proceso, trabajos preliminares, materiales, mano de obra, herramientas y otros para obtener una buena instalación de revestimiento cerámicos en pisos y paredes, así como también el proceso de limpieza de los mismos.

MATERIALES

En esta sección se describen todos los materiales que se deben utilizar para ejecutar una adecuada instalación de la cerámica de piso sobre una superficie repellada o con ladrillo de cemento, pero bien nivelada y ampliación de ácido o cualquier otro elemento que reviva los poros del ladrillo a recubrir. En el caso de las paredes: azulejos para paredes sobre una superficie repellada y a plomo.

REVESTIMIENTO DE PISO

El revestimiento de piso a utilizar será: Una cerámica para tráfico pesado y tendrá una excelente resistencia a la abrasión, PEI IV, de un tamaño de 20x60cm, tipo Fusión ISPANCESA, Serie “Carga Pesada” y de primera calidad. Además, tendrá una excelente resistencia a las manchas, para lo cual se necesita que tenga un porcentaje de absorción (E) ubicado en este intervalo (0.50< E < o igual a 3.0%).

REVESTIMIENTOS DE PAREDES

El revestimiento de paredes a utilizar es del tipo zócalo, será un enchapado de azulejo cerámico de 25x32cm, h=1.60m. Color a escoger. Incluye repello de superficie, pegamento, zulacado y porcelana, color a definir por la Supervisión de Proyecto, de primera calidad, con excelente resistencia a las manchas.

ADHESIVOS Y GROUTS (PORCELANA)

Para la instalación de cerámica de piso y azulejos en superficies repelladas se utilizará un mortero tipo “Dry Set” que cumple los requerimientos de la norma ANSI 118.1 si se mezcla con agua. Para la instalación de cerámica de piso en superficies de ladrillo de cemento o ladrillo de terrazo se utilizará un “Mortero modificado con Látex:” que cumple los requerimientos de la norma ANSI 118.4 si se mezcla con agua.

Además, para el zulaqueado de las juntas se utilizará una porcelana a base de Cemento Portland, arena y aditivos químicos, tipo BOQUILLEX que cumple los requerimientos de la norma ANSI A118.1. Además, se debe utilizar una solución de ácido clorhídrico a una proporción de una (1) parte de ácido muriático por cuatro (4) partes de agua para la limpieza final de la cerámica instalada. También, se debe utilizar separadores prefabricados de plástico para la correcta definición y alineación de las piezas cerámicas y sus correspondientes juntas, únicamente para la instalación de la cerámica de piso.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de comenzar el trabajo de instalación de cerámica, el subcontratista de dicha instalación deberá inspeccionar las condiciones de la superficie del mortero repellado de nivelación y sí hubiere algún tipo de deficiencia tendrá que notificarlo por escrito al Supervisor de Proyecto, Contratista General o a la Autoridad correspondiente para prevenir una mala instalación de cerámica y azulejos en pisos y paredes respectivamente. Los Trabajos de instalación de cerámica no deberán iniciar hasta que las condiciones satisfactorias de trabajo sean cumplidas por el Contratista General, las cuales incluyen:

•	Todas las superficies deben estar limpias, secas y estructuralmente sanas, libres de películas de aceites y detergentes o algún tipo de material extraño. Las superficies de concreto donde se va a colocar el mortero repellado de nivelación deben estar limpias de desmoldan tés, membranas curadoras o florescencia.

•	El piso y todos los accesorios como anclajes, enchufes, mochetas de puertas, cielos falsos y cualquier trabajo de albañilería, eléctrico, mecánico o de otra índole que infiera o que pueda causar una mal instalación o un daño posterior de la cerámica instalada se deberá realizarse antes que el trabajo de instalación de cerámica comience.

•	Las superficies que recibirán el piso y los azulejos de cerámica deberán estar a plomo, a nivel y a escuadra. La máxima variación para el plano de la superficie que recibirá la cerámica de piso deberá ser de 3 mm en 3.0 metros según la norma ANSI A108.1 A, Sección A-3. La máxima variación para el plano de la superficie que recibirá el azulejo de paredes deberá ser de 3 mm en 2.40 metros según la norma ANSI A108.1 A, Sección A-3.

•	El mortero modificado que se va a utilizar para el pegado de la cerámica debe ser colocado sobre un mortero repellado con un tiempo mínimo de curado de 10 días.

MEZCLADO

Para el mortero modificado para instalar la cerámica debe utilizarse un recipiente limpio para mezclado, vertiendo aproximadamente 6 litros de agua potable, agregando gradualmente un saco de 20 Kg de pegamento mientras mezcla lentamente. Usando una cuchara de albañil mezclar hasta obtener una pasta suave y homogénea (Sin grumos). Evitar la inclusión de aire no mezclando en exceso; el exceso de mezclado puede también acortar la vida “en recipiente” del producto. Dejar en reposo la pasta 10-15 minutos. Mezclar nuevamente sin añadir líquido adicional. Las manos y herramientas deben lavarse con agua al terminar.

APLICACIÓN

Antes de iniciar la instalación de la cerámica, se hará una inspección de campo que estará a cargo del subcontratista de la instalación de la cerámica, conjuntamente con los responsables de la obra o las personas designadas por el contratante, con la finalidad de detectar cualquier defecto de la superficie (sopladuras de repello, desniveles, puntos bajos o altos).

Después de verificado y corregido las superficies, se procederá a colocar las líneas maestras que servirá de base para guiar la instalación de la cerámica. La instalación se hará esparciendo el adhesivo tipo mortero modificado, con una llana de diente cuadrado de 6x6x6 mm, dejando un estriado en semicircunferencia. No aplique adhesivo en un área mayor a la que pueda ser cubierta por piso en 20 minutos. Fije firmemente el piso en su posición con un ligero giro, asegurando un buen contacto con el mortero adhesivo. A continuación “golpeé” ligeramente con un martillo o martillo o mazo de hule para “romper” los canales de adhesivo formados en la semicircunferencia, procurando que la pieza cerámica quede embebida en el mortero en al menos un 25% de su espesor, evitando que de esta manera quede aire atrapado debajo de las piezas cerámicas. No exceder de 30 a 45 minutos en esta etapa.

Para alinear perfectamente las losetas, se colocará una pita en cada hilada y se utilizará un separador especial en cada esquina de las piezas cerámicas que forman cuatro baldosas y determinan así el ancho exacto de la sisa que haya ordenado la Supervisión. Después de la instalación de la cerámica o azulejos, se limpiarán las baldosas en un tiempo prudencial, antes que haya secado el adhesivo, para evitar que se adhieran partículas de éste en la superficie esmaltada de las losetas de cerámica y azulejos.

Para zulaquear (colocar porcelana en las sisas), se le colocará una solución de ácido clorhídrico, a una proporción de 4 de agua por una de ácido muriático, para facilitar la limpieza.

Después de colocada la porcelana, se pasará un sisador especial para que haya uniformidad tanto en la profundidad como en el ancho de la sisa. Los cortes de cerámica serán hechos con cortadoras eléctricas especiales, equipadas con discos de diamante.

REQUERIMIENTOS

Los materiales serán de primera calidad. El contratista adjuntará a su Plan de Oferta las especificaciones del fabricante del azulejo, la cerámica y otros.

FORMA DE PAGO

Se pagará según plan de oferta y planos constructivos

PISOS DE LADRILLO DE CEMENTO Y/O BALDOSAS DE CONCRETO

DESCRIPCION

El trabajo comprendido en este apartado, incluye el suministro de materiales, mano de obra y el equipo necesario para completar la instalación de los pisos que se indican en los planos respectivos.

MATERIALES

Los pisos serán de las siguientes clases:

- Ladrillo de cerámica antideslizante de 33x33cms.

- Cemento Portland

- Arena

- Hormigón, gravilla o cascajo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Primeramente, deberá prepararse la superficie a enladrillar, la cual deberá quedar completamente limpia y libre de cuerpos extraños; El ladrillo se asentará sobre una capa de hormigón apisonado y perfectamente nivelado.

La baldosa se colocará mediante mezcla de arena cemento con un agregado (aditivo) impermeabilizante a fin impermeabilizar el área de la plaza o donde se indique en los planos.

Antes de colocar el mortero deberá humedecerse la base del mismo.

El mortero para el pegado de las piezas será de proporción de 1 de cemento 5 de arena y tendrá un espesor promedio de 20mm, y nunca menor de 12mm. El mortero se colocará en las áreas donde se enladrillará de inmediato.

La pasta para zulaquear será de cemento gris de bajo contenido de álcalis. Las superficies de los pisos serán un solo plano con juntas nítidas sin topes, formando líneas ininterrumpidas y uniformes en ambas direcciones, las cuales deberán cortarse entre sí en ángulo recto y será entregado limpio, sin ninguna mancha de cemento, pintura u otras imperfecciones causadas por la misma calidad del ladrillo. No se recibirán pisos que en su instalación se hayan colocado ladrillos de reciente fabricación, tampoco se recibirán pisos rayados o descascarados.

REQUERIMIENTOS

Los morteros deberán mezclarse a mano y en bateas de madera. La cantidad de agua que se usará en la mezcla será la necesaria para obtener un mortero plástico y trabajable. El supervisor determinará desde el inicio de la obra, cuál será el grado de plasticidad requerido. El supervisor aprobará el color y calidad de los ladrillos.

FORMA DE PAGO

Se pagará según plan de oferta y planos constructivos

PINTURA

DESCRIPCION

El presente apartado se refiere a la aplicación de revestimientos a base de pinturas. En todas las superficies indicadas en los planos y que incluyen las metálicas, maderas, mampostería, concreto y otros.

MATERIALES

      - Pinturas

      - Esmaltes

      - Brochas

      - Rodillos

      - Masillas

      - Solventes

      - Selladores, etc.

      - Epóxicos.

SUPERFICIES REPELLADAS

Antes de aplicar alguna pintura al repello, las paredes se limpiarán, alisarán y secarán completamente. Para probar el contenido de humedad el contratista aplicará a un área de aproximadamente 1.00x1.00m, en una pared que parezca típica, en opinión del supervisor una capa gruesa de "primer" (sellador) teñido de un color verde mediano. Se dejará secar 72 horas y se examinará.

Si el grado de humedad es excesivo una o ambas de los siguientes casos sucederán: Cambio de verde a pardusco y ampollas o burbujas.

Si no hay evidencias de nada de lo anterior, se puede empezar a pintar las paredes. Aparte de lo anterior se llenarán todas las rajaduras, agujeros y otras imperfecciones superficiales con Compuestos para enmasillar.

En la pared existente previo a la aplicación de pintura, deberá removerse completamente la pintura existente con Removedor químico (aprobado por el Supervisor y el Monitor de Proyecto), seguidamente se procederá a resanar las superficies eliminando completamente la porosidad y protuberancias.

Por ningún motivo deberán picarse las paredes con cincel. Se deberán utilizar únicamente materiales y o instrumentos abrasivos.

El costo de la preparación de la superficie deberá incluirse en la unidad de medida incluida en el plan de oferta.

SUPERFICIES METALICAS

Antes de pintar las superficies metálicas serán limpiadas de grasa, tierra, herrumbre suelta, escamas o pintura suelta, se utilizarán para ello cepillos de acero y luego papel de lija adecuado.

Todo trabajo en metal que haya recibido una mano preliminar y se haya herrumbrado posteriormente, será lijado completamente y se le dará una mano adicional de "Primer", éste será de primera calidad, inhibidor de la herrumbre, por ejemplo: l5 libras de cromato de zinc, por galón o preferiblemente 20 libras de plomo rojo por galón.

SUPERFICIES DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO

Todas las superficies de mampostería y concreto deberán ser limpiadas y estar secas, libres de tierra, grasa, mortero suelto y cualquier otra materia extraña antes de pintar.

A las superficies de concreto también deben aplicárseles la extracción de la humedad y realizar la respectiva prueba para poder autorizar la aplicación de la pintura.

ACABADOS EN SUPERFICIES DE PAREDES Y ESTRUCTURAS

Las superficies repelladas, afinadas o en fin todos los acabados a base de cemento serán tratados con dos manos de una solución de sulfato de zinc (2.5 lb/ por galón de agua) para neutralizar el álcali del cemento.

Las paredes, cielos, y estructuras, se pintarán con látex acrílico para interiores y exteriores. La pintura será de primera calidad.

ACABADOS EN SUPERFICIES METALICAS

En hierro o acero

a)	Limpieza de la superficie con material para eliminar el óxido.

b)	Aplicar anticorrosivo (metal primer) siguiendo las instrucciones recomendadas para este producto. Se aplicarán dos manos.

No debe de dejarse el anticorrosivo sin pintar por más de dos semanas.

c)	Aplicación de anticorrosivo industrial dos capas sucesivas para la aplicación de la segunda capa deberán transcurrir 24 horas.

d) 	En el caso de puertas y divisiones plegables o de servicios sanitarios deberá usarse esmalte horneable acrílico y se deberán seguir estrictamente las instrucciones del fabricante.

SECCION 9 ARTEFACTOS SANITARIOS

GENERALIDADES

Las especificaciones descritas en esta sección tienen por objeto normar todos los trabajos relativos a la provisión e instalación de los artefactos Sanitarios.

DESCRIPCION

Los artefactos a los cuales se refiere esta sección son: sanitarios, lava brazos y mingitorios.

TRABAJO INCLUIDO

El contratista proveerá la dirección técnica, mano de obra y equipo necesario para dejar instalados y en perfecto funcionamiento de los sanitarios, lavamanos y mingitorios indicadas en los planos.

La instalación de estos muebles implica la conexión a la red hidráulica interna tanto de suministro de agua potable incluyendo tubo de abasto y válvula contra; como la nexcioin a la red hidraucia de aguas servcisa o agusa negras de la red interna, ya se por emdiod e accesorios o j¿cajas de coenxion.

SECCION 10 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

GENERALIDADES

Las especificaciones descritas en esta sección tienen como objeto normar todas las provisiones e instalaciones relativas al abastecimiento, almacenamiento, distribución y uso del agua potable, del drenaje de las aguas negras y de las aguas provenientes de la atmósfera.

DESCRIPCION

Esta sección se refiere principalmente a todos aquellos trabajos relacionados con el uso sanitario del agua y su evacuación hacia el sistema de drenaje público, una vez ésta haya sido utilizada.

TRABAJO INCLUIDO

El trabajo incluido en esta sección se refiere principalmente a: Sistema de instalaciones hidrosanitarias.

MATERIALES

Los materiales de las tuberías serán como sigue:

Tubería de PVC.

Para el sistema de agua potable, serán: de PVC cuando sean colocadas bajo tierra o piso, y de HoGo para las subidas y redes aéreas de agua potable, así como para el abasto de los accesorios sanitarios.

De acuerdo al material a utilizar deberán aplicarse las recomendaciones impresas por los respectivos fabricantes en todas las etapas del proceso de instalación, incluyendo transporte; almacenamiento y manejo de los materiales.

Cuando en los planos se indique el tipo de materiales, éstos se regirán por las especificaciones siguientes:

Tubería de cloruro de polivinilo, PVC, para Agua Potable.

Toda la tubería especificada de cloruro de polivinilo será fabricada con PVC 1120 para agua potable (clase 250), cumpliendo con todos los 	requisitos de las normas ASTM D 2241 Clase SDR 26, incluyendo la impresión de marcas que identifican la presión de trabajo que puede 	soportar (mínimo 160 psi), según las exigencias del proyecto.

Alternativamente puede ser fabricada cumpliendo con las Normas ASTM D 1785 "Schedule 40", con PVC 1120 para agua potable, tipo I grado 1, exigiendo siempre la impresión de marcas de identificación de la presión de trabajo permisible.

Tubería de hierro galvanizado.

Toda la tubería especificada de hierro galvanizado, será bajo la norma STM A56, hierro maleable con costura, cédula 40, con extremos roscados con rosca standard.

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN

La disposición de las tuberías será subterránea quedarán vistas las subidas de agua potable, las líneas de distribución, así como los abastos a cada artefacto sanitario.

La tubería será colocada en el lugar y a las alturas que se indican y siguiendo las condiciones de la instalación, colocándola en la alineación definitiva, para evitar posteriormente tener que forzarla a posiciones diferentes.

PEGADO Y SELLADO DE TUBERÍA

El cemento a usar deberá ser de la mejor calidad, cuando sean necesarios accesorios especiales de PVC para efectuar acoplamientos 	por medio de rosca, tales accesorios cumplirán con la norma D 2464.

Las tuberías de PVC serán pegadas con solvente para esas clases de 	tubo y de la mejor calidad, y de acuerdo a una práctica de mano de obra especializada.

Las roscas de la tubería de hierro galvanizado serán selladas con teflón de 3/4".

Excavación y relleno de zanjas:

El ancho de la zanja deberá ser suficiente para la correcta instalación de la tubería, así como para permitir una adecuada compactación del relleno a los lados de la misma.

Según el tipo de tubería que se use, los puntos de unión o de instalación de accesorios deberán ser lo suficiente anchos para permitir la correcta instalación.

La profundidad de la instalación está indicada en los planos, siendo las profundidades necesarias para dejar como recubrimientos mínimos de 0.50 m.

REQUERIMIENTOS

Prueba de la tubería.

Antes de instalar los artefactos sanitarios las tuberías serán sometidas a prueba de presión de agua en los diversos tramos de los circuitos.

En el caso de tuberías enterradas, la prueba será antes de hacer el relleno de las zanjas. Se podrá rellenar solamente lo que se necesite como anclaje de tubería.

Antes de efectuar la prueba de presión y para evitar desplazamientos debido a la presión, deberá rellenarse parcialmente la zanja en el punto medio de las tuberías entre las juntas, siguiendo las especificaciones para el relleno compactado.

Las pruebas de las tuberías se harán por medio de una bomba de pistón, provista de un manómetro sensible que permita observar cualquier cambio de presión. Se empleará el siguiente método:

Se inyectará agua con la bomba hasta obtener la presión máxima de servicio para cada tramo, pero en todo caso una presión no inferior a 10 atmósferas (150 PSI). El manómetro deberá indicar esta presión en forma constante durante 2 horas.

Si el manómetro indicase descenso de presión, se buscarán los puntos de fugas y se harán las correcciones necesarias. Se efectuará nuevamente la prueba hasta lograr que el manómetro indique una presión constante durante 2 horas.

Se podrán rellenarán completamente las zanjas, para las tuberías bajo el piso, hasta que hayan sido efectuadas las pruebas de presión y corregido cualquier defecto observado, comenzando desde la parte inferior de la tubería en capas no mayores de 0.15 m. de espesor, usando tierra o arena libre de piedras, hasta rellenar la zanja a un nivel de 0.20 m. arriba de la parte superior de la tubería. Deberán usarse de preferencia pisones mecánicos y sólo se permitirá el uso de pisones de tipo manual, en las primeras capas a compactarse.

Una vez colocados los artefactos sanitarios y la grifería correspondiente se inspeccionarán todas las unidades, con la presión del sistema.  Si existieran fugas de agua se corregirán de nuevo hasta que todo el sistema esté operando en forma normal.

LAVADO Y DESINFECCIÓN INTERIOR DE LA TUBERÍA DE AGUA.

Antes de poner en servicio las tuberías de agua potable, serán sometidas a un lavado y desinfección interior.

Primero, se hará circular agua a una velocidad no menor de 0.75 metros por segundo, por un período mínimo de 15 minutos o hasta que se considere que la tubería está limpia.

Segundo, para desinfectar, se deberá vaciar la tubería, llenándola de agua con un contenido de hipoclorito de calcio de por lo menos 50 mg/L, manteniéndola por 24 horas.  Cuando por el tamaño de la instalación no se pueda vaciar la tubería, se introducirá un volumen dos veces mayor que el volumen contenido, proporcionando escapes en todos los extremos durante la aplicación del agua clorada para desinfección.

Después de las 24 horas, se vaciarán las tuberías haciendo pasar agua en cantidad suficiente para eliminar la empleada en la desinfección.

El agua usada en el lavado final, será de la calidad igual a la que circulará por la tubería en su funcionamiento normal.

En operación del edificio, se deberá suplir un dosificador de cloro líquido que mantenga en el sistema de agua potable 1 p.m. de cloro residual.

ACEPTACION O RECHAZO

Para las pruebas de las tuberías se inyectará agua con la bomba hasta obtener la presión máxima de servicio para cada tramo, pero en todo caso una presión no inferior a 10 atmósferas (150 psi). El manómetro deberá indicar esta presión en forma constante durante 2 horas.

Si el manómetro indicase descenso de presión, se buscarán los puntos de fugas y se harán las correcciones necesarias. Se efectuará nuevamente la prueba hasta lograr que el manómetro indique una presión constante durante 2 horas.

Una vez efectuadas las pruebas de presión y corregido cualquier defecto observado, se rellenarán completamente las zanjas.

Una vez colocados los artefactos sanitarios y la grifería correspondiente se inspeccionarán todas las unidades, con la presión del sistema.  Si existieran fugas de agua se corregirán de nuevo hasta que todo el sistema esté operando en forma normal.

MEDICION y FORMA DE PAGO

La tubería de agua potable se pagará según plan de oferta e incluirá todos los accesorios de unión, de soporte y fijación (colgadores, bloques de anclaje) etc. y todos los trabajos necesarios para su instalación dentro del costo por metro lineal de tubería, a excepción de los accesorios consignados por separado en el formulario de oferta.

El resto de artefactos y accesorios se pagarán por unidad, según se establece en el ítem N° 9 del Plan de Oferta para obras hidráulicas.

Todas las tuberías que van dispuestas bajo tierra deberán incluir en su precio unitario, la excavación, zanjeado y el relleno compactado.

RED DE DRENAJES DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES

DESCRIPCION

En esta sección se considera el suministro e instalación de toda la tubería y accesorios, así como la construcción de cajas de conexión, pozos de visita, etc. y la mano de obra especializada para el montaje de tuberías de PVC.

El sistema de drenajes está diseñado con criterio de drenajes separados, aguas servidas y aguas pluviales.

Todos los trabajos que se ejecuten bajo estas especificaciones deberán regirse por lo que indica el National Plumbing Code de los Estados Unidos de Norteamérica, ASA-A40.B, y las normas de ANDA.

Todas las dimensiones deberán ser verificadas en la obra antes de la adquisición de los materiales.

Todo accesorio, material o trabajo no indicado en los planos pero mencionado en las especificaciones o viceversa, que sea necesario para completar en todo, el trabajo encomendado para dejarlo listo a funcionar, aún si no está especialmente especificado, será suplido, transportado, e instalado por el contratista. Las tuberías de desagüe horizontal tendrán, para diámetros de 4" y mayores, una pendiente mínima del 1.0%

ALCANCE

Esta sección incluye el suministro de toda la mano de obra, los materiales, los equipos y los servicios necesarios para el suministro, la entrega y la instalación de toda obra de plomería para drenajes, de acuerdo con los planos y las especificaciones.

El alcance de las obras para la red de drenajes será la siguiente:

  - Demolición de concreto, excavación y relleno de zanjas.

  - Suministro, instalación y prueba de tubería.

  - Construcción de cajas de registro, cajas de recolección.

  - Construcción de obras especiales si se indica en los planos.

MATERIALES

Tubería y accesorios.

Las tuberías que se coloquen enterradas bajo piso serán de PVC. Las 	bajadas de aguas negras, así como los ramales de recolección y de evacuación de cada artefacto sanitario serán de PVC.

TUBERÍA DE PVC.

Será fabricada con PVC 1120 (clase 160 psi), cumpliendo con los requisitos establecidos por la norma ASTM D 2241 Clase SDR 42, incluyendo la impresión de marcas según las exigencias del proyecto (se recomienda el uso de 160 psi).

Alternativamente puede ser fabricada con 	PVC ll20 para aguas de drenaje Tipo I grado 1 exigiéndose siempre la impresión de marcas de identificación de la presión de trabajo permisible.

Los accesorios serán igualmente de PVC 1120, fabricado conforme las normas ASTM D 2466 (Schedule 40)

Toda la tubería y sus accesorios serán PVC si no se indica lo contrario en los planos del sistema.  Deberá cumplir con las normas Comercial Standard.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En la instalación de tubería de PVC para drenajes, deberán aplicarse las recomendaciones impresas por los respectivos fabricantes en todas las etapas del proceso de instalación, incluyendo transporte, almacenamiento y manejo de los materiales.

La instalación se hará de acuerdo a los planos, colocando a la tubería en la alineación definitiva, para evitar posteriormente tener que forzarla a posiciones diferentes.

En las uniones de tuberías de PVC de diámetros de 2" se usará cemento solvente de secado regular.  Para diámetros mayores se usará cemento solvente de secado lento.

TUBOS A TRAVÉS DE PAREDES Y PISOS.

Los tubos que atraviesen paredes, losas, etc., pasarán a través de camisas pasa-tubos. Las camisas se harán con tubería HoGo del diámetro superior inmediato, y tendrán longitud exacta para terminar a nivel con las superficies acabadas. Las camisas para tubos que pasen a través de pisos en áreas expuestas como: debajo de lavaderos sin gabinete, o pasa tubos que atraviesen techos, serán de HoGo y se prolongarán 2 cm. arriba del piso terminado.

El espacio anular entre camisa y tubo se llenará con compuesto plástico que no endurezca.

En los casos en que la tubería atraviese estructuras se colocará en los puntos indicados, de manera que no distorsione el refuerzo colocado. Esto se hará siguiendo las recomendaciones de las Especificaciones Estructurales.

BOCAS DE LIMPIEZA EN TUBERÍA DE PVC.

Tendrán el mismo diámetro del tubo y consistirán de un tramo de gran curvatura (formado por un codo de 90º o por 2 codos de 45º) que se extienda hasta un lugar accesible, o de otro accesorio conveniente, de acuerdo con el espacio disponible. Un casquillo de latón extra pesado o de PVC con tapón de limpieza avellanado, será calafateado en la campana del accesorio y llegará 0.15 m. bajo el nivel del piso terminado.

Cambio de diámetro y dirección del tubo

Los cambios de diámetro en las tuberías se harán por medio de reductores. Los cambios de dirección se harán usando convenientemente Yee de 90º, codos de 90º, 60º, 45º. gran radio de curvatura. Para conexiones de tubo verticales con ramales horizontales se podrán usar Tee sanitarias; para cambios de dirección de horizontal a vertical, como también para descarga de inodoros, se podrán usar codos de pequeños radios de curvatura. Cuando por condiciones de espacio, fuera necesario usar accesorios de pequeño radio de curvatura en lugares no indicados en los planos, deberá ser autorizado por la Supervisión.

CAJAS DE INSPECCIÓN Y DE RECOLECCIÓN

Tendrán fondo de concreto y paredes de ladrillo. Las dimensiones, cuando no estén indicadas en los planos, serán determinadas de manera que dichas cajas; puedan alojar convenientemente los extremos de los tubos y las parrillas o tapaderas según se indique. Las paredes serán repelladas interiormente con mortero (1 parte de cemento y 2 partes de arena) y serán pulidas con pasta de cemento.

El concreto que se emplee en las estructuras de drenaje deberá conformarse a las normas que se establecen en la Sección 3 "Concreto Estructural".

El mortero para pegar ladrillo será de 1 parte de cemento y 4 partes de arena. Los canales entre las bocas de los tubos en el fondo de las cajas tendrán sección semicircular, se construirán con ladrillo y se repellarán, y además se pulirán con pasta de cemento puro.

Las tapaderas de concreto tendrán 5 o 10 cm de espesor, el acero de refuerzo será # 3.

Las tapaderas de las cajas de registro de aguas negras y aguas lluvias serán de concreto, tal como se indica en los planos. Las parrillas de los tragantes, excepto cuando se indique de otra manera serán de pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm. entre ejes, o de varilla de diámetro 3/4" a cada 40 mm entre ejes en marco de angular de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8". El contramarco será de angular de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16", con 4 patas de anclaje diámetro 1/2", longitud 10 cm.

Las piezas metálicas que estén expuestas al contacto con el agua (parrillas, marcos) serán pintadas en el taller con una capa de pintura anticorrosiva de la mejor calidad tal como la E 91-EA-4, o similar aprobado; en la obra se les aplicará una segunda capa de pintura a base de titanio y óxido de zinc de la mejor calidad.

TUBOS DE BAJADA

Los tubos de bajada serán de PVC y deberán cumplir con las especificaciones para tubo de drenaje.  Los canales y botaguas de lámina galvanizada se especifican en la Sección 7-Cubiertas y Protecciones y los canales de concreto en la Sección 3-Concreto.

REQUERIMIENTOS

PRUEBA DE TUBERÍA DE DRENAJES

Todas las tuberías se probarán antes de rellenar las zanjas, excepto el del punto más alto, y se llenará de agua hasta rebosar. Una vez terminado el tramo de tubería se taponará todos los orificios de la tubería a probar, esta se deberá llenar con una columna de agua mínima de 3 metros.  Se chequearán todos los accesorios y uniones, y no se permitirá ninguna fuga.  Esta columna de agua permanecerá durante el transcurso de la obra si las condiciones lo permiten.

Se considerará satisfactoria la prueba, cuando el volumen de agua, se mantenga constante sin presentarse filtraciones. En caso contrario se procederá a hacer las correcciones necesarias y se repetirá la prueba hasta que hayan sido eliminadas las filtraciones.

Adicionalmente todas las tuberías y cajas, serán probadas a tubo lleno durante 24 horas, verificándose la condensación y el nivel de pérdida del agua la cual no deberá ser mayor que 5% del volumen de agua utilizada en la prueba. Para ello se utilizarán tapones de concreto en los cambios de nivel para poder probar sección por sección.

TOLERANCIA

Se aceptarán únicamente las variaciones estimadas por condensación durante las pruebas.

ACEPTACION

Se considerarán satisfactorias las pruebas de tuberías de drenajes, cuando el volumen de agua, se mantenga constante sin presentarse filtraciones. En caso contrario se procederá a hacer las correcciones necesarias y se repetirá la prueba hasta que hayan sido eliminadas las filtraciones.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Todo el sistema de drenaje se pagará según plan de oferta incluyendo todo tipo de accesorios.

Los canales de lámina, concreto, botaguas, depósitos, etc. se pagarán según la partida a que pertenecen.

Las cajas se pagarán por unidad, Las tuberías de drenajes que van dispuestas bajo tierra deberán incluir en su precio unitario, la excavación, el zanjeado y el compactado.

Según Ítem N°9 del Plan de Oferta.

SECCION 12 	INSTALACIONES ELECTRICAS

GENERALIDADES

Las especificaciones siguientes tienen como objetivo principal, definir las calidades de los materiales, equipos y accesorios, los métodos de instalación, los métodos y características para las pruebas, la evaluación cualitativa y cuantitativamente en general, las normas técnicas aplicables a las instalaciones eléctricas y especiales del proyecto. El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos necesarios requeridos para finalizar completamente y dejar funcionando satisfactoriamente toda la obra eléctrica de acuerdo a los planos, especificaciones generales y técnicas, o según modificaciones dispuestas por la Supervisión y aprobadas por el propietario.

El Contratista suministrará todo el equipo, herramienta, materiales, transporte, mano de obra, almacenaje, permisos, dirección técnica y todos los servicios necesarios para completar las instalaciones eléctricas y entregarlas funcionando en óptimas condiciones.

DESCRIPCION Y ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo comprende el suministro de materiales, accesorios, mano de obra y los servicios necesarios para la instalación, interconexión, entrega y prueba final de todas las obras que incluyen:

- Sistema completo de Luz y fuerza,

- Suministro e instalación de todas las luminarias incluidas dentro del anteproyecto.

- Suministro e instalación de tablero secundario, alimentaciones y accesorios.

Todo lo anterior deberá completarse en todos sus aspectos, con garantía de seguridad y listos para ser puestos en servicio de acuerdo al desarrollo e incorporación de los distintos componentes del sistema.

No se considerará ningún aumento de costo originado por supuestas dificultades, debido a interpretaciones que se hagan de los planos y/o especificaciones.

El contratista tomará todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo o en los planos que están a su disposición y que complementan las especificaciones.

El contratista deberá revisar y verificar cuidadosamente las cantidades, medidas y anotaciones que se marcan en los planos, especificaciones y plan de oferta. Será responsable de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones necesarias.

Todo material y/o accesorio dañado durante la instalación, será reemplazado por uno nuevo de idénticas características. Cuando se menciona una marca o modelo se entiende que pueda ser suplida por uno equivalente y únicamente de la calidad y especificaciones iguales o superiores a los solicitados. Todos los accesorios de un mismo modelo individualmente especificados, deberán ser del mismo fabricante.  El Contratista será responsable por el cuido, protección y mantenimiento de todos los materiales y equipos instalados y/o suministrados hasta el recibo final por el representante del propietario y la Supervisión, debiendo reparar por su cuenta los daños causados en la obra por agentes atmosféricos y/o descuido por su parte.

El Contratista deberá consultar al supervisor y al Monitor del Proyecto, y obtener su aprobación para realizar cualquier perforación en elementos estructurales de importancia tales como: columnas, vigas, fundaciones, etc. así como también tomar los niveles trayectorias necesarias para no interferir con los trabajos de otros contratistas, como zanjeados, canales en paredes, etc.

CODIGOS Y ESTANDARES APLICABLES

Los equipos y materiales empleados en las instalaciones a ejecutarse, deberán ajustarse a lo establecido por los siguientes reglamentos, códigos y estándares.

Reglamento de Obras e instalaciones eléctricas de la República de El Salvador.

National Electric Code (NEC), 1997, USA.

Underwriter’s Laboratories (UL).

National Electrical Manufacturer Association (NEMA).

International Electrical Code. (IEC).

Canadian Estandard Association (CSA).

National Fire Protection Association (NFPA).

OSHA: (Occupancy Safety and Health Administration).

ASME:	(American Society of mechanical Engineers).

ISO9000 (International OrganizationforStandarization) (Certificación para fabricantes).

CALIDAD REQUERIDA DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y METODOS DE TRABAJO.

El montaje e instalación de los sistemas eléctricos y especiales, deberá ejecutarse de una manera profesional e impecable, estando de acuerdo con las recomendaciones de los códigos y normas vigentes, empleando para la ejecución del trabajo operario calificados y competentes, los cuales deberán de hacer uso del equipo y herramientas de primera calidad.

El personal que realizará las instalaciones eléctricas deberá identificarse adecuadamente con el distintivo propio de cada contratista, el cual podrá ser uniforme, gafete o carnet, utilizándolo permanentemente dentro de las instalaciones en ejecución.

El contratista será responsable de garantizar la seguridad e integridad física del personal que ejecutará este tipo de obras.

Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado, conforme a las especificaciones y mejores prácticas de trabajo para esta especialidad.

El contratista usará los mejores métodos y sistemas para asegurar la pronta y eficaz terminación de las instalaciones.

Para el trabajo a efectuarse, la Supervisión y el Monitor de Proyecto, exigirán el uso de las herramientas adecuadas recomendadas y los mejores equipos que minimicen el riesgo de daños a los materiales y equipos a suministrarse o instalarse en el presente contrato.

PANELES ELÉCTRICOS Y DE MEDICIÓN.

Los tableros generales serán para servicio a 208V/120 voltios, trifásicos, 5 hilos, con barras de cobre con un mínimo de 98% de la conductibilidad de la plata, con su respectivo interruptor principal. Los gabinetes serán de lámina de hierro galvanizado, con puerta y cerradura, con soldadura de punto a las uniones de los cortes y quiebres de panel, serán del tipo denominado "Centros de carga", de frente muerto, con barra neutra y polarización independiente, los interruptores principales serán marco THQL o TQDL y los ramales serán marco THQL, ambas con capacidad interruptora de acuerdo a la condición de operación, de marca reconocida de la mejor calidad.

Rotulación y enviñetado.

Todos los circuitos de todos los tableros, elementos y salidas serán rotulados, por medio de rotulador electrónico, quedando completamente marcado e identificado todos y cada uno de los circuitos que son alimentados en cada tablero y salidas, además deberán identificarse las fases correspondientes en las barras de conexión del tablero.

ELEMENTOS DE ALAMBRADO Y SALIDAS.

Consiste en el suministro de los elementos de alambrado.

Interruptores Los interruptores serán para uso general, polarizados, diseñados para el control de alumbrado resistivo, inductivo y fluorescente; alambrado hasta con No. 10 AWG, de operación silenciosa y contactos de aleación plata-cadmio, con las características siguientes:

-15 amps/120-240 VAC, 3 vías,

-15 amps/120-240 VAC, un polo.

- Las placas serán para tomacorrientes e interruptores serán fabricadas en color Marfil de la mejor calidad.

- Tomacorrientes. Los tomacorrientes, serán tipo cuerpo de 2 clavijas, con terminal para alambre polarizado, serán de buena marca o equivalentes, con las siguientes características:

- Toma-corriente doble 15A/125 VAC.

LUMINARIAS.

Comprende en el suministro de luminarias para uso en exteriores o interiores.  En general las luminarias deberán ser ajustadas en sus marcos para evitar disminución en la capacidad lumínica y ventiladas para el calor radiado por lámpara, foco y “balastros, los cuales deben ser electrónicos y de alto factor de potencia del tipo magnético, con atenuación completa, adecuados al voltaje, frecuencia y arranque, con un nivel de ruido bajo "clase A", las luminarias serán de lámina de acero, con baño fosfatizado y acabado de esmalte al horno; de reflectancia mayor al 85%.

SISTEMA DE TIERRA Y POLARIZACION.

En esta sección se detallan los materiales y accesorios principales que componen los sistemas de tierra y polarización que proporcionan protección, seguridad y estabilidad a los sistemas eléctricos y especiales.

Será responsabilidad del contratista eléctrico suministrar todos aquellos accesorios que no sean descritos, pero imprescindibles para completar la instalación de los sistemas de tierra según lo descrito en las especificaciones y lo detallado en los planos respectivos.

Sistema de polarización independiente del neutro.

Independiente del conductor neutro, se utilizará un conductor para el sistema de conexión a tierra de los equipos, tableros, carcasas de dispositivos, tomacorrientes, para lo cual se utilizará el conductor de polarización en los calibres señalados y únicamente será unido con el conductor del neutro en el punto de inicio, el cual corresponde al tablero General existente, y después de este punto el conductor de polarización deberá correr independiente del neutro en todos los puntos y lugares donde sea requerido y señalado, este sistema tendrá una resistencia a tierra no mayor de 1 ohmios.

PROCEDIMIENTOS.

Siendo determinantes para la operación segura, confiable y continua de los sistemas eléctricos y especiales, los procedimientos de instalación, estos deberán ser llevados a cabo con mano de obra calificada y competente, con equipo y herramienta de trabajo completas, de buena calidad y en cantidad suficiente. Todo esto deberá reflejarse en acabado y en presentación nítida y profesional de la obra eléctrica. Será responsabilidad del contratista, proporcionar o proveer al personal que ejecutará los presentes trabajos, de todo el equipo necesario para garantizar su seguridad.

La ejecución de los trabajos, por parte del contratista, deberá estar dirigido y supervisado por un ingeniero electricista, o equivalente.

Deberá contar con la experiencia necesaria para dirigir este tipo de trabajo, quien atenderá la obra como ingeniero residente, por el tiempo que sea necesario, con capacidad y autoridad para decidir, dirigir e inspeccionar las obras especificadas. En ausencia del ingeniero permanecerá a tiempo completo, un electricista autorizado de primera categoría.

Las instalaciones eléctricas y especiales, se realizarán de acuerdo a las especificaciones, ejecutándolos según los procedimientos de construcción indicados en los reglamentos, y para las técnicas no mostradas en ellos, deberá observarse las disposiciones del Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos, NEC, (última edición), ambos formando parte de las presentes especificaciones.

El trabajo incluye etiquetar, marcar y probar el sistema como una unidad lista para su operación. Los planos eléctricos serán complementarios a los arquitectónicos, excepto en dimensiones y colocación de interruptores. Tal colocación estará regida por los planos de acabados tomando en cuenta el abatimiento de puertas, independientemente de lo marcado en los planos de instalaciones eléctricas.

Es necesario que el contratista tenga una apropiada coordinación de sus trabajos con los trabajos de otros contratistas, especialmente en lugares donde puede haber interferencia. De manera que el trabajo sea de primera calidad, tanto eléctrica, mecánica y estéticamente.

En el aspecto de manejo de personal, el contratista será responsable de la capacidad y disciplina de su personal en la obra, debiendo cuidar de sus propios materiales, herramientas y equipos del proceso de instalación eléctrica en la obra.

Al comunicar el contratista, la conclusión parcial o total de los trabajos, deberán efectuarse todas las pruebas requeridas por los reglamentos y códigos de cada especialidad para garantizar el suministro normal y continuo de energía, para la operación satisfactoria de los equipos.

Durante la ejecución del trabajo, y antes de la aceptación final se harán pruebas preliminares en presencia del supervisor, para asegurarse que los materiales y mano de obra cumplan las especificaciones. Todo defecto encontrado será corregido inmediatamente, sin costo extra para el propietario.

Se efectuarán pruebas de tierra, cortocircuito, conductividad, resistencia, aislamiento y sentido de rotación.

El contratista extenderá una garantía escrita, la cual amparará las instalaciones efectuadas, por defectos ocasionados por materiales o mano de obra defectuosos; Dicha garantía será por un período de un año calendario a partir de la fecha de recepción final de la obra.

MANUALES

Todos los equipos y maquinarias instaladas serán entregados con sus respectivos manuales de mantenimiento y reparación, debiendo capacitar al personal técnico que tendrá a su cargo la operación de las instalaciones.

CONDUCTOS.

La instalación de los conductos eléctricos será complementada con sus cajas conduit y los accesorios como grapas, manguillos, etc. Los conductos metálicos serán instalados ocultos o expuestos, serán de aluminio, o según se indique, se cortarán en ángulo recto limados, roscados y apretados según sea necesario; una vez instalados se taparán los extremos y las cajas conduit para evitar la entrada de materias extrañas, los conductos deberán quedar desde el momento de su instalación con su respectiva guía, la cual será de alambre galvanizado No. 12; los conductos serán continuos de caja a caja o de tablero a cajas; estarán asegurados de manera que el sistema sea continuo eléctricamente, los extremos de cada conducto serán equipados con manguillos y tuercas conduit de acero, el uso de roscas largas no será permitidas; los conductos de 1/2" y 3/4" de diámetro podrán ser doblados en frío, para mayores diámetros se usarán codos de radio largo, de diámetro original; para su fijación a la mampostería, se utilizarán grapas conduit aseguradas por medio de clavos o pernos de percusión o pernos con anclas de expansión.

Los conductos de tubería plástica no inflamable (tecnoducto), se utilizarán para canalizar circuitos de alumbrado, tomacorriente, fuerza y sistemas especiales, (solamente en el caso de que no estén expuestos a daño físico), según como se indicaran en los planos y en estas especificaciones en la sección de materiales y accesorios; los conductos indicados en las losas se instalarán sobre el refuerzo de la misma antes del colado, serán fijados al refuerzo por medio de alambre de amarre; en recorridos superficiales se fijarán a la mampostería con grapas y pernos de percusión o amarrados a estructuras con alambre galvanizado.

Los conductos se instalarán con pendiente hacia las cajas de salida para evitar la acumulación de condensación en los mismos. Se suministrará alambre guía de acero galvanizado No. 12 en cada uno de los conductos que sean dejados sin alambrar.

Cuando los conductos atraviesen paredes o muros, se proveerán camisas pasa tubos de tubería de un diámetro nominal mayor que el diámetro exterior de la tubería que pasará. Se sellará el espacio entre la camisa y la tubería con masilla apropiada cuando se atraviesen estructuras que dan al exterior (intemperie.

Las cajas conduit de salida de conexiones, para interruptores, tomas de corriente, que vaya empotrado, deberán ser de lámina galvanizada. En ningún caso se permitirán cajas con agujeros de diámetro nominal mayor que el de las tuberías que se inserten en ellos, así como también únicamente se abrirán los agujeros que sean ocupados para insertar las tuberías. A menos que se especifique lo contrario, todas las cajas conduit serán de acero galvanizado estampadas, de los calibres exigidos por el código NEC. Deberán estar provistas de agujeros troquelados, con tapa removible para introducir las tuberías. Serán octagonales, rectangulares o cuadradas según el caso y de las dimensiones necesarias para alojar los conductores indicados. Cuando sea necesario se deberá utilizar ante-tapas del mismo material, para reducir el tamaño de la boca de la caja y alcanzar el nivel de la pared.

Las cajas octagonales de cielo, así como las cuadradas de conexiones y de paso, deberán estar provistas de tapaderas atornilladas, en caso de las cajas para interruptores o tomas de corriente, estas deberán quedar empotradas en la pared perfectamente a plomo y a un máximo de 5 mm. del plano de la pared afinada.

CONDUCTORES.

A menos que se especifique lo contrario, no se usarán conductores de calibre inferior al No. 14 AWG para alumbrado y 12 AWG para fuerza.

No se permitirá la instalación de conductores que hayan sido previamente usados en otras instalaciones, sino que deberán ser nuevos de fábrica y sin defectos de cualquier naturaleza tales como: dobleces, rasgaduras en el forro aislante, etc.

En el alambrado de las canalizaciones, deberá tenerse cuidado en el manejo de los conductores, para impedir la formación de cocas o rasgaduras en el forro de los mismos; no se someterán los conductores a esfuerzos excesivos al introducirlos en la tubería de la canalización, para lo cual se instalarán tuberías de los diámetros adecuados y se usará talco simple o un lubricante aprobado, para facilitar el paso de los conductores dentro de las canalizaciones.

No se instalarán los conductores hasta que las canalizaciones respectivas estén definitivamente instaladas y completamente secas y libres de sustancias extrañas tales como: polvo, mezcla, agua, insectos u otros animales, etc.

La limpieza de las canalizaciones se efectuará inmediatamente antes de alambrar y estando las paredes donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas.

En las cajas de salida, los conductores deberán quedar con una longitud suficiente para permitir su conexión a receptáculos, tomas de corriente, interruptores y otros dispositivos.

En las cajas de conexiones y de paso, no se permitirá forzar a los conductores a dobleces excesivos, debiéndose observar en estos casos los dispositivos del reglamento.

LUMINARIAS

La instalación de las luminarias deberá ser llevada a cabo respetando la ubicación y enfoque; completándose el montaje con los detalles de los fabricantes; los accesorios para el montaje electromecánico deberán ser los adecuados al ambiente donde se efectúa la instalación; además deberá indicarse el enfoque permanente de las luminarias por cualquier variación en el enfoque al sustituir lámparas. En los cuartos de tableros y paneles se montarán las luminarias respetando el trazo de tubería y ductos, para no bloquear el flujo luminoso de las luminarias. En el proceso de montaje de luminaria, se deberá tener cuidado de no dañar sus pantallas, reflectores, baños de protección y acabado; los agujeros para la conexión serán habilitados solo los necesarios y cualquier perforación a la caja será hecha con las herramientas adecuadas. En la recepción no se permitirán lámparas quemadas, con franjas o manchas que indiquen anormalidad; luminarias defectuosas u operación impropia de los diferentes equipos, por daños recibidos en la construcción, manejo, o cualquier defecto que a juicio de la Supervisión deba ser corregido por el contratista.

ELEMENTOS DE ALAMBRADO.

Todos los interruptores y tomacorrientes se instalarán de acuerdo a la ubicación y a la altura indicada de acuerdo con los códigos, todos los elementos de alambrado se instalarán a plomo y a nivel; donde las cajas queden adentro de las paredes acabadas, se utilizarán cajas sin fondo y tornillos de la longitud apropiada para dejar la caja a nivel y que el interruptor quede en su posición correcta; no deberá utilizarse cuñas, láminas, arandelas o bloques para alcanzar el nivel. Los interruptores y tomacorrientes deberán ser revestidos con cinta No. 33 en el perímetro de sus tornillos de conexión.

ACEPTACIÓN O RECHAZO.

Todos los materiales, y accesorios que cumplan con las normas y especificaciones señaladas serán aprobados, cualquier material defectuoso o que no esté de acuerdo a las normas o especificaciones será rechazado por la Supervisión y deberá ser cambiado por otro que sea satisfactorio para el propietario.

En el caso de la mano de obra, se deberán de seguirse los procedimientos de instalación recomendados por el fabricante, utilizando los métodos y herramientas adecuados, manejando cuidadosamente los materiales, equipos o accesorios, caso contrario la Supervisión tiene la facultad para rechazar la aceptación de la obra.

MEDICIÓN Y PAGO.

Acometidas en baja tensión.

Serán pagadas según lo establezca el plan de oferta, de acuerdo al precio unitario ofertado por el contratista en el Plan de Oferta, el precio deberá incluir: el conducto, conductores, accesorios, materiales para alambrado y la mano de obra necesaria para ejecutar el trabajo.

TABLERO, SUBTAABLERO Y PANELES.

Serán pagados por unidad instalada, de acuerdo al precio unitario ofertado por el contratista, el precio incluirá los materiales de fijación, acople de entrada de servicio y circuitos derivados, marco y tapadera y toda la mano de obra necesaria para el armado completo del panel y su instalación.

Distribución de iluminación.

Serán pagados por unidad de luminaria de acuerdo al precio unitario ofertado por el contratista; para la salida de luminarias, se deberá considerar los conductos, conductores y los accesorios necesarios para fijar las canalizaciones y los accesorios para el montaje electromecánico de las luminarias, incluye también los interruptores con todos sus accesorios, la canalización del circuito de retorno hay que considerar el alambre guía y toda la mano de obra necesaria para la ejecución del trabajo.  Distribución de tomacorrientes.

Serán pagados por unidad instalada de tomacorriente dobles y polarizados, enclavamiento/giro y trifilares, de acuerdo al precio unitario ofertado por el contratista; para cada salida de tomacorriente, se deberá considerar, los conductores y los accesorios para la canalización, la caja conduit, placa y el tomacorriente en cuestión, además hay que considerar el alambre guía y toda la mano de obra necesaria para ejecutar el trabajo.  Luminarias para interiores y exteriores.

Serán pagadas por unidades y por tipo de luminaria instalada, de acuerdo al precio unitario ofertado por el contratista, con cada una de las luminarias se deberá considerar los focos, lámparas, postes y los accesorios propios de cada luminaria para su operación eficiente, y toda la mano de obra necesaria para su instalación.

PLAN DE OFERTA

| INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD INJUVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMODELACION DE LA SEDE DE GOBIERNO JOVEN ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. |  |  |  |  |  |
| UBICACIÓN: 29 AVENIDA NORTE, COLONIA ZACAMIL, MEJICANOS, SAN SALVADOR |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: 28 abril de 2023 |  |  |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. U. | TOTAL |  |
| 1.0 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | $ - |  |
| 1.1 | Obras Provisionales. Cerca de protección: madera y lámina galvanizada. En área de acceso de fachada principal. | ml | 15.00 | $ - | $ - |  |
| 1.2 | Desmontaje, desalojo de cubierta de techo existente en fachada. Incluye: estructura metálica de techos. | m2 | 82.00 | $ - | $ - |  |
| 1.3 | Demolición de divisiones de tabla yeso en consultorio. Incluye desalojo. | m2 | 78.00 | $ - | $ - |  |
| 1.4 | Demolición de paredes de sistema mixto y celosía de barro, en accesos. Incluye: cuadrados y desalojo de ripio. | m2 | 25.00 | $ - | $ - |  |
| 1.5 | Corte de paredes de mampostería para apertura de puertas. Incluye desalojo de ripio y alacrán de concreto en marco. Según detalle en planos. | m2 | 12.80 | $ - | $ - |  |
| 1.6 | Corte de paredes de mampostería para ventanas. Incluye desalojo de ripio y alacrán de concreto en marco. Según detalle en planos. | m2 | 33.50 | $ - | $ - |  |
| 1.7 | Desmontaje de malla ciclón costado oriente. Incluyendo los postes de concreto. | ml | 39.00 | $ - | $ - |  |
| 2 | ESTRUCTURAS |  |  |  | $ - |  |
| 2.1 | Trazo y nivelación | m2 | 36.00 | $ | $ - |  |
| 2.2 | Descapote y excavación de suelo h=0.20m. Incluye desalojo de material malo, raíces y descapote. | m3 | 7.20 | $ - | $ - |  |
| 2.3 | Compactación con Suelo Cemento proporción 20:1, h=0.30m. Con material acarreada do. | m3 | 10.80 | $ - | $ - |  |
| 2.4 | Excavación para zapatas corridas: 23.0x0.80x2.70m | m3 | 49.70 | $ - | $ - |  |
| 2.5 | Compactación de relleno de suelo cemento 1:20, para desplante de fundaciones. Material acarreado, mínimo 95% de compactación: 23.0x0.80x0.40m. | m3 | 7.36 | $ - | $ - |  |
| 2.6 | Comparación de relleno en cimentaciones, con material existente. 90% mínimo de compactación. | m3 | 35.00 | $ - | $ - |  |
| 2.7 | Zapatas corridas de 0.80x0.30m, 8#4 grado 60, @10cm, en 2 lechos, estribo #3 a cada 10cm, f'c=210kg/cm2, acero grado 40. | unidad | 23.00 | $ - | $ - |  |
| 2.8 | Pedestales de 35x35, 6#5 estribo #3 @5cm, grado 60, concreto f=210k/cm2. Incluye: armaduría, moldeado, colado, placas de acero de 30x30x1/2", pintada con anticorrosivo a dos manos, pernos de sujeción con rosca arandelas planas y de presión de 5/8. | unidad | 11.00 | $ - | $ - |  |
| 2.9 | Tensor T-1: 0.20x0.20m, 4 varillas de 1/2", estribo 1/4" grado 60 a cada 12cm, f´c=210kg/cm2. | ml | 12.00 | $ - | $ - |  |
| 2.10 | Columnas de tubo estructural 4"x4"x1/8", B/N ASTM A 500, pintada con 2 manos de anticorrosivo y de esmalte de la mejor calidad. Incluye los atiesados segundo metal en plano. | ml | 78.00 | $ - | $ - |  |
| 2.11 | Vigas y soportes horizontal de tubo estructural 4"x4"x1/8", B/N ASTM A 500, pintada con 2 manos de anticorrosivo y de esmalte de la mejor calidad. Incluye los atiesados segundo metal en plano. | ml | 84.00 | $ - | $ - |  |
| 2.12 | Polín "C" 2"x4”, chapa 16, pintura anticorrosiva 2 manos | ml | 40.00 | $ - | $ - |  |
| 2.13 | Pintura estructura metálica de la nave principal sobre chancha de bkb. Incluye vigas y polines metálicos: limpieza y pintura anticorrosiva 1 mano y pintura esmalte color gris meteoro una mano. | sg | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 3.0 | PISOS |  |  |  | $ - |  |
| 3.1 | Demolición de piso de ladrillo de concreto, excavado de piso, desraizado y compactado con material acarreado. Desalojo de material malo. | m2 | 59.00 | $ - | $ - |  |
| 3.2 | piso cerámico tipo Duela Interior 20x60cm, ABEDUL, color a escoger. Incluye: base de concreto e=7 cm, con refuerzo de electro malla 10/10, concreto f´c=180kg/cm2 | m2 | 59.00 | $ - | $ - |  |
| 3.3 | Piso cerámico tipo Duela Interior 20x60cm, ABEDUL, color a escoger. Sobre piso existente. Incluye: resane de base. | m2 | 720.00 | $ - | $ - |  |
| 3.4 | Suministro e instalación de zócalo cerámico en pared de mampostería | ml | 235.00 | $ - | $ - |  |
| 3.5 | Pasamanos: pasamanos de caño negro redondo diámetro 2", pilarcillos de caño negro redondo diámetro de 1 1/2" anclado a piso y tres refuerzos horizontales de caño negro redondo 1/2”; con aplicación de pintura anticorrosiva 2 mano y 2 manos de esmalte color a escoger. | ml | 55.00 | $ - | $ - |  |
| 3.6 | Reparación graderíos de acceso a cancha: ampliación a 1.00m ancho, huellas de 0.40m, contrahuella de 20cm. Ultima grada sobre la cancha. pretil de conformación y construcción de grada. | unidad | 4.00 | $ - | $ - |  |
| 3.7 | Piso de concreto de cuarto eléctrico, incluye: canaleta de concreto de 0.30x0.30x4.00m para ductos. Concreto tipo acera e=7cm, nivelación y compactación con material existente | m2 | 9.00 | $ - | $ - |  |
| 4.0 | PAREDES Y DIVISIONES |  |  |  | $ - |  |
| 4.1 | Pared de vidrio. Cortinas de vidrio. Incluye puerta de acceso. Vidrio 7mm, doble hoja, corrediza, incluye: marco y rieles de aluminio color bronce, jaladeras de tubo cromado de!/2" diámetro x 18", en ambas caras. | m2 | 77.00 | $ - | $ - |  |
| 4.2 | Divisiones de Tabla roca. Estructura de aluminio, h=2.60m, doble forro de tabla yeso, empastado y pintura de agua 2 manos; zócalo de madera 7.0x1.0cm, con ampliación de come genol. | ml | 26.00 | $ - | $ - |  |
| 4.3 | Divisiones de DensGlass. Estructura de tubo estructural 2" chapa 14, anclado a piso y refuerzo de aluminio, h=3.00m, doble forro, empastado con Decoblok, pintura de agua 2 manos y zócalo de madera en cara interna. En área de bodega. | m2 | 67.00 | $ - | $ - |  |
| 4.4 | Complemento y nivelación de paredes existentes en fachada con estructura de tubo de 3"x3" chapa 14 y tubo de 2"x1" chapa 14; doble forro de Denglass para exterior, con aplicación de Decoblok, impermeabilizada con recubrimiento fino para intemperie y pintura de agua para exteriores. | m2 | 130.00 | $ - | $ - |  |
| 5.0 | TECHOS |  |  |  | $ - |  |
| 5.1 | Reparación cubierta metálica. Incluye sello de agujeros, reparación de traslapes, sellado de tornillos de fijación y botaguas de lámina donde lo necesite | m2 | 800.00 | $ - | $ - |  |
| 5.2 | Cubierta nueva de techo de lámina de Zinc- alum, calibre 24 . Incluye botaguas a pared y material epóxido de sello en juntas con pared. | m2 | 45.00 | $ - | $ - |  |
| 5.3 | Recubrimiento de espuma termoacústica de 1", sobre cubierta de techos | m2 | 1100.0 | $ - | $ - |  |
| 5.4 | Canales de aguas lluvias de lámina galvanizada calibre 26. incluye ganchos de varilla de 1/2" a cada 0.80m, sujetas a estructura metálica de techos y botaguas de lámina galvanizada calibre 26. | ml | 95.00 | $ - | $ - |  |
| 5.5 | Bajadas de aguas lluvias de 4" PVC 100 PSI. para drenaje, ancladas a pared, incluye accesorios. | ml | 99.00 | $ - | $ - |  |
| 5.6 | Facia cornisa fabricada con estructura metálica de tubo de 2"x1" chapa 16, forro de fibrolite. Cubriendo el canal de aguas lluvias, incluye botaguas de lámina galvanizada calibre 26. | ml | 85.00 | $ - | $ - |  |
| 5.7 | Cielo falso de PVC, con estructura metálica, suspendido de la estructura de techos. | m2 | 520.00 | $ - | $ - |  |
| 5.8 | Reparación Cielo falso de tabla yeso a un solo nivel en acceso principal | m2 | 54.00 | $ - | $ - |  |
| 5.9 | Cambio de láminas troqueladas de policarbonato blanco lechoso zinkalum de 1.00mx 12 pies. Incluye desmontaje de las láminas existentes, suministro e instalación de láminas nuevas. | unidad | 16.00 | $ - | $ - |  |
| 6.0 | PUERTAS |  |  |  | $ - |  |
| 6.1 | Puerta P-1. hueco: 3.05x2.30m, puertas de vidrio 7mm, doble hoja 1.00x2.00 c/u, marco de aluminio, tapones de vidrio y aluminio, iguales características. Incluye: brazos mecánicos para cierre, herrajes, chapa y jaladeras de tubo niquelado de 12" en las dos caras. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 6.2 | Puerta P-1A, balcón metálico protección a puerta P-1, 4 hojas abatibles, marco de tubo estructural de 2"X2" chapa 14, y horizontales tubo Industrial de 2"X1" chapa 16, separado 10cm; bisagras de 4", herrajes y pasadores, chapa de parche doble llave; pintura anticorrosiva y esmalte; según detalle en plano. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 6.3 | Puerta P-2, 3.05x2.35m. Puerta metálica y balcón metálico de protección; a reparar, 2 hojas del portón 2 hojas del balcón. Incluyendo; limpieza, lubricación, cambio de chapa de parche y pintura anticorrosiva y esmalte. Según detalle en plano. | unidad | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 6.4 | Puerta P-3, 1.50x2.00m. Puerta metálica nueva, doble hoja, abatibles, con cerradura de emergencia; marco de tubo estructural de 1"X1" chapa 14, y refuerzo tubo Industrial de 1"X1" chapa 16, forro lámina metálica calibre 1/16", bisagras de capsula; errajes y pintura anticorrosiva y esmalte. | UNIDAD | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 6.5 | Puerta P-4, Puerta metálica 1.50X2.00m, de emergencia a reparar, 2 hojas abatibles, suministro e instalación de chapa de emergencia. limpieza y pintura | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 6.6 | Puerta P-5, Puerta prefabricada 1.40; reparación, limpieza, lubricación de herrajes, cambio de chapa de pomo y pintura. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 6.7 | Puerta P-6. 1.30x2.10m. Metálica: marco d de tubo industrial chapa 16 y forro d e lamina 1/16", pintura anticorrosiva, esmalte y chapa de parche doble llave. | unidad | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 6.8 | Puerta P-7. Puerta de acero inoxidable 0.90x1.50m, separad de piso 0.30m. | unidad | 9.00 | $ - | $ - |  |
| 6.9 | Puerta P-7A. 0.80x2.00m. Suministro e instalación de puertas prefabricada tipo americana | unidad | 3.00 | $ - | $ - |  |
| 6.10 | Puerta P-8. de vidrio 7mm, 1.00x2.10m, abatible. Suministro e instalación de puertas de vidrio 7mm, Aluminio color bronce. incluir brazo hidráulico y jaladera de caño cromado 12" | unidad | 5.00 | $ - | $ - |  |
| 6.11 | Puerta P-9, Suministro e instalación de puerta metálica, 1.00x2.00m, tubo industrial, de 1"x1" chapa 16, doble forro de lámina metálica 1/16", herrajes y pintura anticorrosiva y esmalte. Mochetas de 1 1/2"x1/8". Chapa de parche doble llave. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 6.12 | Puerta P-10. de vidrio 7mm, 0.96x2.10m, a reparar; abatible reparación, limpieza, lubricación y cambio de chapa | unidad | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 6.13 | Puerta P-11, suministro e instalación de puerta prefabricada tipo americana, 1.00x2.00m, mochetas de madera, herrajes y chapa de pomo. | unidad | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 6.14 | Puerta P-12, 1.20x2.00m, vidrio de 7mm, aluminio pesado, 2 cuerpos corredizas. Incluye: vidrio aluminio, rieles, chapa, alardeas de tubo cromado de 12" y pasadores. | unidad | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 6.15 | Puerta P-15. Metálico, 1.60x2.00m, abatible incluir brazo hidráulico. Suministro e instalación de puertas. Pintura anticorrosiva y esmalte. | unidad | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 7.0 | VENTANAS |  |  |  | $ - |  |
| 7.1 | Ventanas V-1. Suministro e instalación de ventana de vidrio tipo francesa corrediza 3.83x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 6.00 | $ - | $ - |  |
| 7.2 | Ventanas V-2, A reparar, vidrio y aluminio tipo sol aire, 4.83x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6 | unidad | 3.00 | $ - | $ - |  |
| 7.3 | Ventana V-3. Suministro e instalación de ventana tipo francesa corrediza 3.80x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 7.4 | Ventanas V-5 Suministro e instalación de ventana tipo francesa corrediza 1.85x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 7.5 | Ventana V-7. 2.83x0.93m, Suministro e instalación de ventana tipo francesa, marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, , rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 4.00 | $ - | $ - |  |
| 7.6 | Ventanas V-8 suministro e instalación de ventana tipo francesa corrediza 1.85x0.70m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. | unidad | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 7.7 | Ventanas V-9, 1.80x0.70m. Suministre instalación de ventanas tipo francesa, corrediza horizontal. Vidrio 6mm, marco de aluminio color bronce. Incluye rieles y chapas | unidad | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 7.8 | Ventanas V-10 suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 2.77x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 7.9 | Ventana V-11. suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 2.80x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 7.10 | Ventana V-12. suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 3.79x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 7.11 | Ventana V-13. suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 3.87x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 7.12 | Ventanas V-14 suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 3.82x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 7.13 | Ventanas V-15 suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 3.72x1.20m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. | unidad | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 7.14 | Ventanas V-16 suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 2.72x1.20m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 7.15 | Ventanas V-17 suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza de guillotina 0.60x0.94m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. | unidad | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 7.16 | Ventanas V-19 suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 1.50x1.20m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. | unidad | 20.00 | $ - | $ - |  |
| 7.17 | Balcón metálico. Suministro e instalación; para protección de ventanas empotradas. hierro cuadrado de 1/2", pintura anticorrosiva, figura según destalle en plano. | m2 | 40.00 | $ - | $ - |  |
| 7.18 | Balcón metálico. Reparación, para protección de ventanas empotradas. hierro cuadrado de 1/2", pintura anticorrosiva, figura según destalle en plano. | m2 | 70.00 | $ - | $ - |  |
| 7.19 | Suministro de cortinas Roluxpoliester color gris, tipo Neolux Solano. Incluye instalación | m2 | 80.00 | $ - | $ - |  |
| 8.0 | ACABADOS DE PAREDES |  |  |  | $ - |  |
| 8.1 | Pintura de paredes. Pintura de agua de la mejor calidad, dos manos. Incluye: resane de paredes, sellado de huecos e imperfecciones y retiro de pintura dañada. | m2 | 2100.00 | $ - | $ - |  |
| 8.2 | Selladlo de pared de celosía de barro en área de Activo Fijo. Sellado y afinado, repellado a ambas caras. | m2 | 20.60 | $ - | $ - |  |
| 8.3 | Enchapado de azulejo cerámico de 25x32cm, h=1.30m. Color a escoger. Incluye repello de superficie, pegamento, zulacado y porcelana. | m2 | 30.00 | $ - | $ - |  |
| 9.0 | SERVICIOS SANITARIOS |  |  |  | $ - |  |
| 9.1 | COSTADO ORIENTE |  |  |  | $ - |  |
| 9.1.1 | Demolición de servicios sanitarios existentes. Incluye: desmontaje de muebles sanitarios, demolición de mingitorios, demolición de paredes, demolición de pisos, excavación de suelo e=30cm, desmontaje de tuberías y desalojo de ripio. | sg | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 9.1.2 | Divisiones de Policarbonato con marco de aluminio. H= 1.8 m, 0.30m separado del piso. Suministro e instalación, herrajes y chapas | m2 | 16.50 | $ - | $ - |  |
| 9.1.3 | Enchape cerámico de 45x45cm, en piso sobre base de concreto de 7cm | m2 | 29.00 | $ - | $ - |  |
| 9.1.4 | Enchapado de azulejo cerámico de 25x32cm, h=1.60m. Color a escoger. Incluye repello de superficie, pegamento, zulacado y porcelana. | m2 | 38.00 | $ - | $ - |  |
| 9.1.5 | Mueble Inodoro de 1 pieza, EKO elongado bono, color blanco. Incluye: tubo de abasto, válvula control, , suministro y conexión a redes de aguas internas | unidad | 4.00 | $ - | $ - |  |
| 9.1.6 | Mueble sanitarios Mingitorio Bolton sin válvula | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 9.1.7 | Mueble sanitario lavamanos de sobre poner volturmo blanco 50x45x14cm. Llave lavabio sencilla cuello bajo de 1/2", metal cromado, manecilla lever hoop wss. Incluye: base de lamina verde con enchape de cerámica color a escoger. según detalle ne planos | unidad | 4.00 | $ - | $ - |  |
| 9.1.8 | Cielo falso de PVC | m2 | 27.00 | $ - | $ - |  |
| 9.1.9 | Espejos: 0.89x0.80mx 5mm, anclados a pared | unidad | 4.00 | $ - | $ - |  |
| 9.1.10 | Barras de apoyo de acero inoxidable (sanitarios para discapacitados) | juego | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 9.1.11 | Porta rollos de papel y basureros metálicos | unidad | 4.00 | $ - | $ - |  |
| 9.1.12 | Red de suministro de agua potable PVC 1/2" 250PSI, accesorios, etc. | sg | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 9.1.13 | Red de drenaje de aguas negras PVC 4" 160PSI, accesorios, tapón inodoro, etc. | sg | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2 | COSTADO PONIENTE |  |  |  | $ - |  |
| 9.2.1 | Demolición de servicios sanitarios existentes. Incluye: desmontaje de muebles sanitarios, demolición de mingitorios, demolición de paredes, demolición de pisos, excavación de suelo e=30cm, desmontaje de tuberías y desalojo de ripio. | sg | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2.2 | Construcción de paredes de bloque | m2 | 30.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2.3 | Divisiones de Policarbonato con marco de aluminio. H= 1.8 m, 0.30m separado del piso | m2 | 13.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2.4 | Enchape cerámico de 45x45cm, en piso sobre base de concreto de 7cm | m2 | 30.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2.5 | Enchapado de azulejo cerámico de 25x32cm, h=1.60m. Color a escoger. Incluye repello de superficie, pegamento, zulacado y porcelana. | m2 | 38.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2.6 | mueble Inodoro de 1 pieza, EKO elongado bono, color blanco. Incluye: tubo de abasto, válvula control, , suministro y conexión a redes de aguas internas | unidad | 5.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2.7 | Mueble sanitarios Mingitorio Bolton sin válvula | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2.8 | Mueble sanitario lavamanos de sobre poner volturmo blanco 50x45x14cm. Llave lavabio sencilla cuello bajo de 1/2", metal cromado, manecilla lever hoop wss. Incluye: base de lamina verde con enchape de cerámica color a escoger. según detalle en planos | unidad | 6.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2.9 | cielo falso de PVC | m2 | 30.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2.10 | Espejos: 0.89x0.80mx 5mm, anclados a pared | unidad | 6.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2.11 | Barras de apoyo de acero inoxidable (sanitarios para discapacitados) | juego | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2.12 | Porta rollos de papel y basureros metálicos | unidad | 5.00 | $ - | $ - |  |
| 9.2.13 | Red de suministro de agua potable PVC 1/2" 250PSI, accesorios, etc. | sg | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 9.214 | Red de drenaje de aguas negras PVC 4" 160PSI, accesorios, tapón inodoro, etc. | sg | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 10.0 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | $ - |  |
| 10.1 | Red de agua potable, conexión a red pública | sg | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 10.2 | Cisterna de 27 M3 (3.00x3.00x3.00 m) de mampostería de ladrillo tipo calavera, según detalle. Suministro e instalación de Sistema de Abastecimiento que incluye: Una Bomba Centrífuga de 2.5 HP caudal 20 GPM, tanque de 62 galones, presión 30-50 PSI, Interruptor de presión, manómetro, válvulas, Boya eléctrica, juntas de expansión y otros accesorios necesarios para la puesta en marcha y Caseta para bombas de cisternas | sg | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 10.3 | Tubería suministro A.P. a S.S. PVC 1/2" 250PSI, incluye trazo excavación, compactación y accesorios | ml | 75.00 | $ - | $ - |  |
| 10.4 | Caseta control. Equipo de bombeo y tanque hidroneumático | sg | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 10.5 | Torre sobre paredes sanitarios e instalación de tanque para agua potable (incluya accesorios y conexión de emergencia a red de servicio) | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 10.6 | Red de aguas negras, conexión a red pública, incluye tuberías, accesorios y caja de colección | sg | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 10.7 | Tubería dreno A.N. a S.S. PVC 4"" 160PSI; incluye trazo excavación, compactación y accesorios | ml | 75.00 | $ - | $ - |  |
| 10.8 | Instalación de lavatrastos en cafetería. Lavatrastos prefabricados e aluminio 1 poceta y escurridor. Pila lavadero de trapeadores. Instalaciones de agua potable y aguas negras. | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 10.9 | Suministro e Instalación de pila prefabricada para lava trapeadores | unidad | 1.00 | $ - | $ - |  |
| 11.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | $ - |  |
| 11.1 | SUBESTACIÓN Y TABLERO GENERAL |  |  |  | $ - |  |
| 11.1.1 | Suministro e instalación de Transformador de 100 kVA, 1 Fase, Voltaje primario 13.2/7.6 kV, Voltaje secundario 120/240, Voltios, 60 Hertz (1X100kVA), conexión de sub estación neutro común. (Incluye desmontaje de transformador existente y sus herrajes) (se utilizará poste existente) El transformador será trasladado a las instalaciones del INJUVE Santa Lucia | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.1.2 | Pago por Conexión de Subestación de 100 kVA con La Distribuidora Eléctrica de la Zona, Conexión Primaria y medición secundaria por parte de la distribuidora eléctrica, gabinete NEMA 3R con tapadera tipo visera para medidor y puesta en funcionamiento de la Subestación a construir. | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.1.3 | Construcción de Red de Polarización para Subestación de 100.0 KVA con Soldadura TERMOWELD y cable THHN # 2 hasta alcanzar ≤5 OHMIOS de Resistencia. Se debe unir a la existente. Incluye red de tierra alrededor las instalaciones y conectada a las estructuras según planos. | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.1.4 | Suministro y construcción de pozo de registro para medición de red de tierra de 30x30cm | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.1.5 | Suministro e instalación de TABLERO GENERAL, TIPO PANELBOARD 600A C/ MAIN DE 500A CONVERTIDO A MONOFASICO, Incluye térmicos según diagrama unifilar y cuadro de cargas. BREAKER TIPO BAB, Marca EATON, Barra de tierra y barra neutro independientes (42 espacios) | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.1.6 | Suministro e instalación de supresor de Transitorios NEMA 4X, con alarma audible y led de diagnóstico, Monofásico 120 / 240 V, AC Tres Hilos+ Tierra, corriente mínima 200 KA, conectado al TG, su Protección termomagnética, en gabinete Nema 1, empotrado. (marca Schneider), lo más cercano al Tablero General | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.1.7 | Suministro e instalación de alimentador Eléctrico Secundario desde el Transformador en Poste hasta el Tablero General en tubería metálica rígida Conduit con 2 THHN No 4/0 para fases A Y B + 2 THHN No 4/0 para Neutro Ø 3" ( No deberán existir empalmes en toda la trayectoria). | m | 24 | $ - | $ - |  |
| 11.2 | CIRCUITOS ESPECIALES ASOCIADOS A TABLERO GENERAL |  |  |  | $ - |  |
| 11.2.1 | Circuito alimentador de bomba de 2 HP para cisterna, que incluye tubería metálica rígida Conduit con 2 THHN No 8 para fases A Y B + 2 THHN No 8 para Neutro y tierra Ø 1", incluye caja térmica de 4 espacios y protección termomagnética en TG. Según cuadro de carga | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.2.2 | Circuito alimentador de extractores (2) de 2 HP desde TG hasta caja de control y protección de los motores, que incluye tubería metálica rígida Conduit con 2 THHN No 8 para fases A Y B + 2 THHN No 8 para Neutro y tierra Ø 1", protección termomagnética en TG. Según cuadro de carga. | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.2.3 | Gabinete metálico que contendrá circuito de control y protección por extractor, el cual debe contener todos los accesorios necesarios por extractor como guardamotor, termomagnético, contactores, relé, pulsadores, led color rojo y verde, etc. (marca Schneider) | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.2.4 | Suministro e Instalación de Acometida para extractores desde gabinete de control y protección de extractores hasta caja de registro (cerca de ubicación de equipo) con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 3/4" (2 circuitos) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.2.5 | Circuito alimentador de inyectores (6) de 1/2 HP desde TG hasta caja de control y protección de los motores, que incluye tubería metálica rígida Conduit con 2 THHN No 8 para fases A Y B + 2 THHN No 8 para Neutro y tierra Ø 1", protección termomagnética en TG. Según cuadro de carga. | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.2.6 | Gabinete metálico que contendrá circuito de control y protección por inyector, el cual debe contener todos los accesorios necesarios por extractor como guardamotor, termomagnético, contactores, relé, pulsadores, led color rojo y verde, etc. (marca Schneider) | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.2.7 | Suministro e Instalación de Acometida para inyectores desde gabinete de control y protección de extractores hasta caja de registro (cerca de ubicación de equipo) con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 3/4" (6 circuitos) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.2.8 | Circuito alimentador de rampa elevadora, que incluye tubería metálica rígida Conduit en sala de tableros, y tubería de PVC eléctrico enterrado, hasta llegar a caja térmica, con 2 THHN # 8 para fases A Y B + 2 THHN No 8 para Neutro y tierra Ø 1", incluye caja térmica de 4 espacios y protección termomagnética en TG. Según cuadro de carga (Cita #11 TG) Caja térmica con barra de neutro y tierra (aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.3 | ST 1 (TOMACORRIENTES) |  |  |  | $ - |  |
| 11.3.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 8 Espacios, Barras de 125 AMP., S/M, incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aislados), 120/240 V | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.3.2 | Suministro e Instalación de salida de circuito desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-1) con 2 THHN # 8 FASES + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en tubería de 1", incluye protección termomagnética en TG | m | 24 | $ - | $ - |  |
| 11.3.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-1) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-1) (CKT #1) | m | 7 | $ - | $ - |  |
| 11.3.4 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 7 | $ - | $ - |  |
| 11.3.5 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-1) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-1) (CKT #2) | m | 8 | $ - | $ - |  |
| 11.3.6 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 4 | $ - | $ - |  |
| 11.3.7 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-1) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-1) (CKT #3) | m | 11 | $ - | $ - |  |
| 11.3.8 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 7 | $ - | $ - |  |
| 11.3.9 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-1) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-1) (CKT #4) | m | 14 | $ - | $ - |  |
| 11.3.10 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 7 | $ - | $ - |  |
| 11.3.11 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-1) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-1) (CKT #5) | m | 6 | $ - | $ - |  |
| 11.3.12 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 2 | $ - | $ - |  |
| 11.4 | ST -2 (TOMACORRIENTES) |  |  |  | $ - |  |
| 11.4.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 12 Espacios, Barras de 125 AMP., S/M, incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aislados), 120/240 V | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.4.2 | Suministro e Instalación de salida de circuito desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-2) con 2 THHN # 8 FASES + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en tubería de 1" incluye protección termomagnética en TG | m | 25 | $ - | $ - |  |
| 11.4.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2) (CKT #1) | m | 19 | $ - | $ - |  |
| 11.4.4 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 7 | $ - | $ - |  |
| 11.4.5 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #2) | m | 14 | $ - | $ - |  |
| 11.4.6 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 6 | $ - | $ - |  |
| 11.4.7 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #3) | m | 16 | $ - | $ - |  |
| 11.4.8 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 7 | $ - | $ - |  |
| 11.4.9 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #4) | m | 8 | $ - | $ - |  |
| 11.4.10 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 9 | $ - | $ - |  |
| 11.4.11 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #5) | m | 24 | $ - | $ - |  |
| 11.4.12 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 4 | $ - | $ - |  |
| 11.4.13 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #6) | m | 36 | $ - | $ - |  |
| 11.4.14 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 2 | $ - | $ - |  |
| 11.4.5 | Montaje de Ventiladores de 4 aspas a ser suministrados por el INJUVE, se debe suministrar su control de velocidad y encendido | C/U | 2 | $ - | $ - |  |
| 11.4.16 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #7) | m | 30 | $ - | $ - |  |
| 11.4.17 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 4 | $ - | $ - |  |
| 11.4.18 | Montaje de Ventiladores de 4 aspas a ser suministrados por el INJUVE, se debe suministrar su control de velocidad y encendido, y su estructura de montaje | C/U | 2 | $ - | $ - |  |
| 11.4.19 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #8) | m | 30 | $ - | $ - |  |
| 11.4.20 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 3 | $ - | $ - |  |
| 11.5 | ST - 3 (TOMACORRIENTES) |  |  |  | $ - |  |
| 11.5.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 8 Espacios, Barras de 125 AMP., S/M, incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aislados), 120/240 V | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.5.2 | Suministro e Instalación de salida de circuito desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-3) con 2 THHN # 8 FASES + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en tubería de 1" incluye protección termomagnética en TG | m | 50 | $ - | $ - |  |
| 11.5.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 1) | m | 8 | $ - | $ - |  |
| 11.5.4 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 8 | $ - | $ - |  |
| 11.5.5 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 2) | m | 10 | $ - | $ - |  |
| 11.5.6 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 8 | $ - | $ - |  |
| 11.5.7 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 3) | m | 11 | $ - | $ - |  |
| 11.5.8 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 8 | $ - | $ - |  |
| 11.5.9 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 4) | m | 14 | $ - | $ - |  |
| 11.5.10 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 9 | $ - | $ - |  |
| 11.5.11 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 5) | m | 21 | $ - | $ - |  |
| 11.5.12 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 6 | $ - | $ - |  |
| 11.5.13 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 6) | m | 30 | $ - | $ - |  |
| 11.5.14 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 7 | $ - | $ - |  |
| 11.5.15 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 7) | m | 28 | $ - | $ - |  |
| 11.5.16 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 6 | $ - | $ - |  |
| 11.6 | ST- 4 (TOMACORRIENTES INFORMATICA) |  |  |  | $ - |  |
| 11.6.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 8 Espacios, Barras de 125 AMP., S/M, incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aislados), 120/240 V | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.6.2 | Suministro e Instalación de Acometida desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-4) con 2 THHN # 8 FASES + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en TG) | m | 35 | $ - | $ - |  |
| 11.6.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-4) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-4) (Ckt #1) | m | 11 | $ - | $ - |  |
| 11.6.4 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 3 | $ - | $ - |  |
| 11.6.5 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-4) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-4) (Ckt #2) | m | 7 | $ - | $ - |  |
| 11.6.6 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 5 | $ - | $ - |  |
| 11.6.7 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-4) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-4) (Ckt #3) | m | 16 | $ - | $ - |  |
| 11.6.8 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos (1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 2 | $ - | $ - |  |
| 11.7 | ST -5 (TOMACORRIENTES COCINA Y BAÑOS) |  |  |  | $ - |  |
| 11.7.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 8 Espacios, Barras de 125 AMP., S/M, incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aislados), 120/240 V | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.7.2 | Suministro e Instalación de Acometida desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-5) con 2 THHN # 8 FASES + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en TG) | m | 34 | $ - | $ - |  |
| 11.7.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-5) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-5) (Ckt # 1) | m | 8 | $ - | $ - |  |
| 11.7.4 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado, falla a tierra (GFCI) Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 3 clavijas, 125 V, color marfil, placa baquelita, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. (a una distancia de 20 m de la caja) | C/U | 3 | $ - | $ - |  |
| 11.7.5 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-5) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-5) (Ckt # 2) | m | 9 | $ - | $ - |  |
| 11.7.6 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado, falla a tierra (GFCI) Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 3 clavijas, 125 V, color marfil, placa baquelita, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. (a una distancia de 20 m de la caja) | C/U | 4 | $ - | $ - |  |
| 11.7.7 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-5) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-5) (Ckt # 3) | m | 8 | $ - | $ - |  |
| 11.7.8 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado, falla a tierra (GFCI) Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 3 clavijas, 125 V, color marfil, placa baquelita, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. (a una distancia de 20 m de la caja) | C/U | 2 | $ - | $ - |  |
| 11.7.9 | Montaje de Ventiladores de 4 aspas a ser suministrados por el INJUVE, se debe suministrar su control de velocidad y encendido | C/U | 2 | $ - | $ - |  |
| 11.7.10 | Suministro y Montaje Salida para Toma 1Ø, 50 A. 240 V. tipo Pata de Gallina, uso general. Incluye 2 cables THHN # 8+1 cable THHN #10 ducto Ø 1" herrajes de montaje anclas y tornillos, cinchas plásticas, abrazaderas. Protección termomagnética de 40A (Ckt. desde caja térmica #5) (Ckt # 4) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.8 | ST -L (ILUMINACIÓN) |  |  |  | $ - |  |
| 11.8.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 16 Espacios, Barras de 125 AMP., S/M, incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aislados), 120/240 V | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.8.2 | Suministro e Instalación de Acometida desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-L) con 2 THHN # 8 FASES + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en tubería de 1" EMT (incluye protección termomagnética en TG) | m | 10 | $ - | $ - |  |
| 11.8.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #1) | m | 10 | $ - | $ - |  |
| 11.8.4 | Suministro e instalación Luminaria panel LED de luz directa 40 Watts, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 24 | $ - | $ - |  |
| 11.8.5 | Suministro e instalación de interruptor doble a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 3 | $ - | $ - |  |
| 11.8.6 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #2) | m | 30 | $ - | $ - |  |
| 11.8.7 | Suministro e instalación Luminaria panel LED de luz directa 40 Watts, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 6 | $ - | $ - |  |
| 11.8.8 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 3 | $ - | $ - |  |
| 11.8.9 | Suministro e instalación Luminaria Ojo de buey Downlight LED luz directa 20 W, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 3 | $ - | $ - |  |
| 11.8.10 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.8.11 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #3) | m | 45 | $ - | $ - |  |
| 11.8.12 | Suministro e instalación Luminaria panel LED de luz directa 40 Watts, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 17 | $ - | $ - |  |
| 11.8.13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 6 | $ - | $ - |  |
| 11.8.14 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #4) | m | 60 | $ - | $ - |  |
| 11.8.15 | Suministro e instalación Luminaria panel LED de luz directa 40 Watts, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 24 | $ - | $ - |  |
| 11.8.16 | Suministro e instalación de interruptor doble a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 2 | $ - | $ - |  |
| 11.8.17 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 2 | $ - | $ - |  |
| 11.8.18 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #5) | m | 16 | $ - | $ - |  |
| 11.8.19 | Suministro e instalación Luminaria panel LED de luz directa 40 Watts, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 7 | $ - | $ - |  |
| 11.8.20 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 5 | $ - | $ - |  |
| 11.8.21 | Suministro e instalación Luminaria Ojo de buey Downlight LED luz directa 20 W, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (2 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización (Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 12 | $ - | $ - |  |
| 11.8.22 | Suministro e instalación de interruptor triple a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.8.23 | Suministro e instalación Luminaria bombillos led vintage 8 Watts, 120/240 V, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización (Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 6 | $ - | $ - |  |
| 11.8.24 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.8.25 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #6) | m | 28 | $ - | $ - |  |
| 11.8.26 | Suministro e instalación Luminaria panel LED de luz directa 40 Watts, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización (Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 21 | $ - | $ - |  |
| 11.8.27 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 9 | $ - | $ - |  |
| 11.8.28 | Suministro e instalación Luminaria Ojo de buey Downlight LED luz directa 20 W, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización (Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 2 | $ - | $ - |  |
| 11.8.29 | Suministro e instalación de interruptor doble a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.8.30 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #7) | m | 28 | $ - | $ - |  |
| 11.8.31 | Suministro e instalación Luminaria Wall Pack LED de 45 W, de 100-277 V UL, Incluye alambrado (3 THHN #14 conectada a 220V), Canalización, conexión de circuito y Polarización (Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 10 | $ - | $ - |  |
| 11.8.32 | Suministro e instalación de interruptor sencillo para intemperie de palanca a 120 VAC/20 amp., con empaque marca Legrand o similar, resistente contra impacto | C/U | 4 | $ - | $ - |  |
| 11.8.33 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #8) | m | 30 | $ - | $ - |  |
| 11.8.34 | Suministro e instalación Luminaria HighBay UFO 150W, 18LM/W, 120/240V, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 9 | $ - | $ - |  |
| 11.8.35 | Desmontaje y montaje de caja de control de luces, ubicarla en cuarto de tableros, este circuito es solo el control de luces de la cancha | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.8.36 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #9) | m | 20 | $ - | $ - |  |
| 11.8.37 | Suministro e instalación Luminaria LED Garden Light de 50 W, de 120-277 V UL, a colocar en poste metálico de 3" de 4 m de altura, Incluye alambrado (3 THHN #14 conectada a 220V), Canalización, conexión de circuito y Polarización (Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 3 | $ - | $ - |  |
| 11.8.38 | Sistema de Fotocelda para el encendido y apagado de las 3 luminarias) | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9 | ST AA (AIRES ACONDICIONADOS) |  |  |  | $ - |  |
| 11.9.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 42 espacios sin main, barras 225A, S/M; incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aisladas), 120/240V | C/U | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.2 | Suministro e Instalación de Acometida desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-AA) con 2 THHN # 2/0 FASES + 1 THHN # 2/0 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en coraza LT de 2" (incluye protección termomagnética en TG) | m | 6 | $ - | $ - |  |
| 11.9.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #1) | m | 28 | $ - | $ - |  |
| 11.9.4 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.5 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #2) | m | 35 | $ - | $ - |  |
| 11.9.6 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.7 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #3) | m | 43 | $ - | $ - |  |
| 11.9.8 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.9 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #4) | m | 49 | $ - | $ - |  |
| 11.9.10 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.11 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #5) | m | 53 | $ - | $ - |  |
| 11.9.12 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.13 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #6) | m | 75 | $ - | $ - |  |
| 11.9.14 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.15 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #7) | m | 38 | $ - | $ - |  |
| 11.9.16 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.17 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #8) | m | 53 | $ - | $ - |  |
| 11.9.18 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 8 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.19 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #9) | m | 50 | $ - | $ - |  |
| 11.9.20 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.21 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #10) | m | 60 | $ - | $ - |  |
| 11.9.22 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.23 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #11) | m | 75 | $ - | $ - |  |
| 11.9.24 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.25 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #12) | m | 25 | $ - | $ - |  |
| 11.9.26 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.27 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #13) | m | 15 | $ - | $ - |  |
| 11.9.28 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.29 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #14) | m | 25 | $ - | $ - |  |
| 11.9.30 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.9.31 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #15) | m | 70 | $ - | $ - |  |
| 11.9.32 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.10 | PARTIDAS VARIAS |  |  |  | $ - |  |
| 11.10.1 | Suministro y montaje de luminarias de emergencia carcasa de ABS termoplástico moldeado por inyección, clasificación de llama UL 94V-0. Patrón de montaje universal J-Box. 120V / 277 VAC Operación de doble voltaje, 2x12 pcs de lámparas LED ultra brillantes 2835 SMT para modo de emergencia. (JEU9) y bajo perfil 2X8 pcs ultra brillante 2835 SMT LED lámparas para modo de emergencia. Batería incorporada de níquel cadmio de 3.6V600mAh y 3.6V1000mAh para una operación de emergencia mínima de 90 minutos. Máximo 24 horas para tiempo de recarga completo. El montaje consiste en instalar la luz en la pared y conectar al tomacorriente que tendrá a la par | C/U | 4 | $ - | $ - |  |
| 11.10.2 | Suministro e instalación de detector de humo, alimentado con una batería de 9 voltios, sirena audible de 85 decibeles o mayor, certificación UL 217 FIRST ALERT, con botón de prueba y silencio. Se deberá de presentar tres diferentes modelos para su previa aprobación. | C/U | 4 | $ - | $ - |  |
| 11.10.3 | Repuestos, se requiere que se entreguen luminarias de repuesto según el siguiente listado: 5 Panel led 40W 12x30 (120/240V), 2 Downlight led luz directa 20W (120/240V), 1 Wall Pack Led 45 W AC100-277V, 1 High Bay UFO 150W 6500k 180LM/W 100-277 V | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 11.10.4 | Desmontaje de instalaciones existentes | SG | 1 | $ - | $ - |  |
| 12 | INSTALACIONES INFORMATICAS |  |  |  | $0.00 |  |
| 12.1 | Suministro e instalación de cableado estructurado con 60 puntos de Red y Sistema de CCTV | unidad | 1 | $ - | $0.00 |  |
| 12.2 | Cable UTP Cat6 Azul Netkey/Panduit Interior | Unidad |  | $ - |  |  |
| 12.3 | Patch Panel Catcom Cat6 24 Puetos | Unidad |  | $ - |  |  |
| 12.4 | Patch Panel Catcom Cat6 48 Puertos | Unidad |  | $ - |  |  |
| 12.5 | Keystone Jack Catcom RJ45 Cat6 Azul | Unidad |  | $ - |  |  |
| 12.6 | Placa Catcom de 1 Puerto | Unidad |  | $ - |  |  |
| 12.7 | Patch Cord Catcom Cat6 3 Pies Azul | Unidad |  | $ - |  |  |
| 12.8 | Patch Cord Catcom Cat6, 7 Pies Azul | Unidad |  | $ - |  |  |
| 12.9 | Enlace de Fibra Optica OM3 6hilos | Unidad | 4 | $ - | $0.00 |  |
| 12.10 | Gabinete Abatible Catcom 12RMS, Incluye 2 Ventiladores, CAT-SMB6512 | Unidad | 4 | $ - | $0.00 |  |
| 12.11 | NVR Hikvision 64 Canales IP HDMI/ VGA 1 Canal de Audio Capacidad 16 HDMI | Unidad | 1 | $ - | $0.00 |  |
| 12.12 | Cámara IP PTZ Epcom 2 MP 32X Optical Zoom 492 Pies IR IP66 Smart Tracking WDR 120 DB HI-POE 24 VAC 60 FPS Ultra Low Light | Unidad | 4 | $ - | $0.00 |  |
| 12.13 | Cámara IP Domo Hikvision 2MP H.265+ Lente Fijo 2.8MM EXIR 30M IP67 IK10 Onvif Poe BLC 3D DNR | Unidad | 4 | $ - | $0.00 |  |
| 12.14 | Disco Duro Seagate Skyhawk 6TB, Sata 6GB/S 256 MB Cache | Unidad | 4 | $ - | $0.00 |  |
| 12.15 | UPS APC BACK-UPS BX1000L-LM 1000VA 600W AVR 6 SALIDAS 120V | Unidad | 4 | $ - | $0.00 |  |
| 12.16 | MATERIALES DE INSTALACIÓN, TUBERÍA PARA CANALIZACION FLEXIBLE/RIGIDA, PREFORMADAS PARA CABLE, TORNILLERIA, ACCESORIOS MISCELANEOS. | Unidad | 1 | $ - | $0.00 |  |
| 12.17 | MANO DE OBRA CERTIFICADA PARA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTO DE CABLEADO Y SEGURIDAD | Unidad | 1 | $ - | $0.00 |  |
| 12.18 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | Unidad | 60 | $ - | $0.00 |  |
| 12.19 | TP-LINK Archer T4U V3 velocidades inalámbricas de 1300Mbps (400Mpbs en la banda de 2.4GHz y 867Mbps en la banda de 5GHz) con soporte para el estándar Wi-Fi 802.11ac | Unidad | 35 | $ - | $0.00 |  |
| 12.20 | Access Point, doble banda Ubiquiti UNIFI PRO + Inyector (POE+) 30W | Unidad | 12 | $ - | $0.00 |  |
| 12.21 | Switch 24 Ports L2 Administrable 2 Port 10/1000 montaje en rack de 19", 110 VCA | Unidad | 6 | $ - | $0.00 |  |
| 12.22 | Cisco SG550X-24P ¦ Switch PoE ¦ 24x Gigabit RJ45 PoE, 4x 10G Combo (RJ45/SFP+), 2x SFP+, 195W PoE, apilable montaje en rack de 19", 110 VCA | Unidad | 1 | $ - | $0.00 |  |
| 12.23 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES | Unidad | 1 | $ - | $0.00 |  |
| 13.0 | SEÑALEPTICA Y SEGURIDAD |  |  |  | $ - |  |
| 13.1 | Suministro e instalación de Extintor de polvo de 20 lb recargable para uso en fuegos Clase A (basura, madera y papel), Clase B (líquidos y los gases) y clase C (equipos eléctricos energizados) incluir rotulo | Unidad | 18.00 | $ - | $ - |  |
| 13.2 | Suministro e instalación de letrero de señalización ruta de evacuación bajando gradas 8 x12 pulgada | Unidad | 4.00 | $ - | $ - |  |
| 13.3 | Marcación de estacionamientos con pintura de alto trafico | ml | 400.00 | $ - | $ - |  |
| 14.0 | AREAS EXTERIORES / ESTACIONAMIENTO |  |  |  | $ - |  |
| 14.1 | Construcción muro de contención es estacionamiento oriente: solera de fundación 0.40x0.20cm, 4#4, estribo #2 a cada 10cm, concreto f'c=210kg/cm2; desplante 0.60m bajo NPT, 2 bloques enterrados, bloque de concreto de 15x20x40, vertical #4 a cada 0.40m, horizontal a 0.20m, h=1.20m sobre NPT. | m2 | 56.00 | $ - | $ - |  |
| 14.2 | Compactación con Suelo Cemento proporción 20:1, h=0.50m. Con material acarreado. | m3 | 120.00 | $ - | $ - |  |
| 14.3 | Piso acera de concreto, f´c= 180kg/cm2, e=7cm, con refuerzo de electro malla 10x10, acabado acera rustico | m2 | 52.00 | $ - | $ - |  |
| 14.4 | Construcción de cordón cuneta en costado oriente de lindero | ml | 62.00 | $ - | $ - |  |
| 14.5 | Caja resumidero de aguas lluvias. Conformada con bloque de concreto de 10x20x40cm, base de concreto. Incluye reja metálica de 30x30cm, marco de anguilo de 1 1/2"x 1/8", varillas de acero de 1/2" separadas 2cm, con a pintura anticorrosiva 2 manos. | unidad | 4.00 | $ - | $ - |  |
| 14.6 | Tubería dreno A.LL PVC 8" 160PSI. Incluye: trazo y excavación, desmontaje de tubería existente, c suministro instaron de tuberías, compactado de sueños | ml | 40.00 | $ - | $ - |  |
| 14.7 | Jardinería: suelo de tierra negra 10cm, engramado y vegetación baja. | m2 | 24.00 | $ - | $ - |  |
| 14.8 | Cerca de malla ciclón en costado oriente, sobre pretil de bloque de h=0.40cm sobre NPT, malla ciclón con refuerzo de marco de caño galvanizado aligerado, diámetro 2" a cada 3.00m, malla ciclón h=1.80m, incluye contrafuertes a cada 6.00m, puerta metálica de 1.20x2.00m, mismas características. pasador con portacandado en área de puerta de emergencia | ml | 55.00 | $ - | $ - |  |
| 14.9 | Construcción de graderíos de concreto hacia estacionamiento costado oriente | ml | 3.00 | $ - | $ - |  |
| 14.10 | Construcción de jardinera: 2.50x1.50m, pretil de conformación con bloque, suministrad e tierra negra, plantas y decoración de sombra | unidad | 2.00 | $ - | $ - |  |
| 14.11 | Suministro de señal plegable de seguridad "piso mojado" 25 pl. plástico amarillo | Unidad | 30.00 | $ - | $ - |  |
| 14.12 | Acordonamiento estacionamiento cotado poniente. Mover cordones cunetas y piso de adoquín | m2 | 125.00 | $ - | $ - |  |
| 14.13 | Piso adoquín en accesos peatonales de edificio, fachada principal. Incluye. Descapote, compactación y adoquinado. | m2 | 32.00 | $ - | $ - |  |
|  | TOTAL CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ - |  |

PLANOS CONSTRUCTIVOS

ANEXOS