## POR PARTIDAS
No | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. U. | TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Obras Provisionales. Cerca de protección: madera y lámina galvanizada. En área de acceso de fachada principal. | ml | 15 | 0 | 0
1.2 | Desmontaje, desalojo de cubierta de techo existente en fachada. Incluye: estructura metálica de techos. | m2 | 82 | 0 | 0
1.3 | Demolición de divisiones de tabla yeso en consultorio. Incluye desalojo. | m2 | 78 | 0 | 0
1.4 | Demolición de paredes de sistema mixto y celosía de barro, en accesos. Incluye: cuadrados y desalojo de ripio. | m2 | 25 | 0 | 0
1.5 | Corte de paredes de mampostería para apertura de puertas. Incluye desalojo de ripio y alacrán de concreto en marco. Según detalle en planos. | m2 | 12.8 | 0 | 0
1.6 | Corte de paredes de mampostería para ventanas. Incluye desalojo de ripio y alacrán de concreto en marco. Según detalle en planos. | m2 | 33.5 | 0 | 0
1.7 | Desmontaje de malla ciclón costado oriente. Incluyendo los postes de concreto. | ml | 39 | 0 | 0
2 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
2.1 | Trazo y nivelación | m2 | 36 | 0 | 0
2.2 | Descapote y excavación de suelo h=0.20m. Incluye desalojo de material malo, raíces y descapote. | m3 | 7.2 | 0 | 0
2.3 | Compactación con Suelo Cemento proporción 20:1, h=0.30m. Con material acarreada do. | m3 | 10.8 | 0 | 0
2.4 | Excavación para zapatas corridas: 23.0x0.80x2.70m | m3 | 49.7 | 0 | 0
2.5 | Compactación de relleno de suelo cemento 1:20, para desplante de fundaciones. Material acarreado, mínimo 95% de compactación: 23.0x0.80x0.40m. | m3 | 7.36 | 0 | 0
2.6 | Comparación de relleno en cimentaciones, con material existente. 90% mínimo de compactación. | m3 | 35 | 0 | 0
2.7 | Zapatas corrida de 0.80x0.30m, 8#4 grado 60, @10cm, en 2 lechos, estribo #3 a cada 10cm, f'c=210kg/cm2, acero grado 40. | ml | 23 | 0 | 0
2.8 | Pedestales de 35x35, 6#5 estribo #3 @5cm, grado 60, concreto f=210k/cm2. Incluye: armaduría, moldeado, colado, placas de acero de 30x30x1/2", pintada con anticorrosivo a dos manos, pernos de sujeción con rosca arandelas planas y de presión de 5/8. | unidad | 11 | 0 | 0
2.9 | Tensor T-1: 0.20x0.20m, 4 varillas de 1/2", estribo 1/4" grado 60 a cada 12cm, f´c=210kg/cm2. | ml | 12 | 0 | 0
2.1 | Columnas de tubo estructural 4"x4"x1/8", B/N ASTM A 500, pintada con 2 manos de anticorrosivo y de esmalte de la mejor calidad. Incluye los atiesados segunda metal en plano. | ml | 78 | 0 | 0
2.11 | Vigas y soportes horizontal de tubo estructural 4"x4"x1/8", B/N ASTM A 500, pintada con 2 manos de anticorrosivo y de esmalte de la mejor calidad. Incluye los atiesados segunda metal en plano. | ml | 84 | 0 | 0
2.12 | Polín "C" 2"x4", chapa 16 , pintura anticorrosiva 2 manos | ml | 40 | 0 | 0
2.13 | Pintura estructura metálica de la nave principal sobre chancha de bkb. Incluye vigas y polines metálicos: limpieza y pintura anticorrosiva 1 mano y pintura esmalte color gris meteoro una mano. | sg | 1 | 0 | 0
3 | PISOS |  |  |  | 0
3.1 | Demolición de piso de ladrillo de concreto, excavado de piso, desraizado y compactado con material acarreado. Desalojo de material malo. | m2 | 59 | 0 | 0
3.2 | piso cerámico tipo Duela Interior 20x60cm, ABEDUL, color a escoger. Incluye: base de concreto e=7 cm, con refuerzo de electro malla 10/10, concreto f´c=180kg/cm2 | m2 | 59 | 0 | 0
3.3 | Piso cerámico tipo Duela Interior 20x60cm, ABEDUL, color a escoger. Sobre piso existente. Incluye: resane de base. | m2 | 720 | 0 | 0
3.4 | Suministro e instalación de zócalo cerámico en pared de mampostería | ml | 235 | 0 | 0
3.5 | Pasamanos: pasamanos de caño negro redondo diámetro 2", pilarcillos de caño negro redondo diámetro de 1 1/2" anclado a piso y tres refuerzos horizontales de caño negro redondo 1/2"; con aplicación de pintura anticorrosiva 2 mano y 2 manos de esmalte color a escoger. | ml | 55 | 0 | 0
3.6 | Reparación graderíos de acceso a cancha: ampliación a 1.00m ancho, huellas de 0.40m, contrahuella de 20cm. Ultima grada sobre la cancha. pretil de conformación y construcción de grada. | unidad | 4 | 0 | 0
3.7 | Piso de concreto de cuarto eléctrico, incluye: canaleta de concreto de 0.30x0.30x4.00m para ductos. Concreto tipo acera e=7cm, nivelación y compactación con material existente | m2 | 9 | 0 | 0
4 | PAREDES Y DIVISIONES |  |  |  | 0
4.1 | Pared Cortinas de vidrio. Incluye puerta de acceso. Vidrio 7mm, doble hoja, corrediza, incluye: marco y rieles de aluminio color bronce, jaladeras de tubo cromado de !/2" diámetro x 18", en ambas caras. | m2 | 77 | 0 | 0
4.2 | Divisiones de Tabla roca. Estructura de aluminio, h=2.60m, doble forro de tabla yeso, empastado y pintura de agua 2 manos; zócalo de madera 7.0x1.0cm, con ampliación de come genol. | ml | 26 | 0 | 0
4.3 | Divisiones de DensGlass. Estructura de tubo estructural 2" chapa 14, anclado a piso y refuerzo de aluminio, h=3.00m, doble forro, empastado con Decoblok, pintura de agua 2 manos y zócalo de madera en cara interna. En área de bodega. | m2 | 67 | 0 | 0
4.4 | Complemento y nivelación de paredes existentes en fachada con estructura de tubo de 3"x3" chapa 14 y tubo de 2"x1" chapa 14; doble forro de Denglass para exterior, con aplicación de Decoblok, impermeabilizada con recubrimiento fino para intemperie y pintura de agua para exteriores. | m2 | 130 | 0 | 0
5 | TECHOS |  |  |  | 0
5.1 | Reparación cubierta metálica. Incluye sello de agujeros, reparación de traslapes, sellado de tornillos de fijación y botaguas de lamina donde lo necesite | m2 | 800 | 0 | 0
5.2 | Cubierta nueva de techo de lámina de Zinc- alum, calibre 24 . Incluye botaguas a pared y material epóxido de sello en juntas con pared. | m2 | 45 | 0 | 0
5.3 | Recubrimiento de espuma termoacústica de 1", sobre cubierta de techos | m2 | 1100 | 0 | 0
5.4 | Canales de aguas lluvias de lámina galvanizada calibre 26. incluye ganchos de varilla de 1/2" a cada 0.80m, sujetas a estructura metálica de techos y botaguas de lámina galvanizada calibre 26. | ml | 95 | 0 | 0
5.5 | Bajadas de aguas lluvias de 4" PVC 100 PSI. para drenaje, ancladas a pared, incluye accesorios . | ml | 99 | 0 | 0
5.6 | Facia cornisa fabricada con estructura metálica de tubo de 2"x1" chapa 16, forro de fibrolite. Cubriendo el canal de aguas lluvias, incluye botaguas de lámina galvanizada calibre 26. | ml | 85 | 0 | 0
5.7 | Cielo falso de PVC, con estructura metálica, suspendido de la estructura de techos. Incluye remate en perimetro de cada espacio | m2 | 520 | 0 | 0
5.8 | Reparación Cielo falso de tabla yeso a un solo nivel en acceso principal | m2 | 54 | 0 | 0
5.9 | Cambio de láminas troqueladas de policarbonato blanco lechoso zinkalum de 1.00mx 12 pies. Incluye desmontaje de las láminas existentes, suministro e instalación de láminas nuevas. | unidad | 16 | 0 | 0
6 | PUERTAS |  |  |  | 0
6.1 | Puerta P-1. hueco: 3.05x2.30m, puertas de vidrio 7mm, doble hoja 1.00x2.00 c/u, marco de aluminio, tapones de vidrio y aluminio, iguales características. Incluye: brazos mecánico para cierre, herrajes, chapa y jaladeras de tubo niquelado de 12" en las dos caras. | unidad | 1 | 0 | 0
6.2 | Puerta P-1A, balcón metálico protección a puerta P-1, 4 hojas abatibles, marco de tubo estructural de 2"X2" chapa 14, y horizontales tubo Industrial de 2"X1" chapa 16, separado 10cm; bisagras de 4", herrajes y pasadores, chapa de parche doble llave; pintura anticorrosiva y esmalte; según detalle en plano. | unidad | 1 | 0 | 0
6.3 | Puerta P-2, 3.05x2.35m. Puerta metálica y balcón metálico de protección; a reparar, 2 hojas del portón 2 hojas del balcón. Incluyendo; limpieza, lubricación, cambio de chapa de parche y pintura anticorrosiva y esmalte. Según detalle en plano. | unidad | 2 | 0 | 0
6.4 | Puerta P-3, 1.50x2.00m. Puerta metálica nueva, doble hoja, abatibles, con cerradura de emergencia; marco de tubo estructural de 1"X1" chapa 14, y refuerzo tubo Industrial de 1"X1" chapa 16, forro lámina metálica calibre 1/16", bisagras de capsula; errajes y pintura anticorrosiva y esmalte. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.5 | Puerta P-4, Puerta metálica 1.50X2.00m, de emergencia a reparar, 2 hojas abatibles, suministro e instalación de chapa de emergencia. limpieza y pintura | unidad | 1 | 0 | 0
6.6 | Puerta P-5, Puerta prefabricada 1.40; reparación, limpieza, lubricación de herrajes, cambio de chapa de pomo y pintura. | unidad | 1 | 0 | 0
6.7 | Puerta P-6. 1.30x2.10m. Metálica: marco d de tubo industrial chapa 16 y forro d e lamina 1/16", pintura anticorrosiva, esmalte y chapa de parche doble llave. | unidad | 2 | 0 | 0
6.8 | Puerta P-7. Puerta de acero inoxidable 0.90x1.50m, separad de piso 0.30m. | unidad | 9 | 0 | 0
6.9 | Puerta P-7A. 0.80x2.00m. Suministro e instalación de puertas prefabricada tipo Americana | unidad | 3 | 0 | 0
6.1 | Puerta P-8. de vidrio 7mm, 1.00x2.10m, abatible. Suministro e instalación de puertas de vidrio 7mm, Aluminio color bronce. incluir brazo hidráulico y jaladera de caño cromado 12" | unidad | 5 | 0 | 0
6.11 | Puerta P-9, Suministro e instalación de puerta metálica, 1.00x2.00m, tubo industrial, de 1"x1" chapa 16, doble forro de lamina metálica 1/16", herrajes y pintura anticorrosiva y esmalte. Mochetas de 1 1/2"x1/8". Chapa de parche doble llave. | unidad | 1 | 0 | 0
6.12 | Puerta P-10. de vidrio 7mm, 0.96x2.10m, a reparar; abatible reparación, limpieza, lubricación y cambio de chapa | unidad | 2 | 0 | 0
6.13 | Puerta P-11, suministro e instalación de puerta prefabricada tipo americana, 1.00x2.00m, mochetas de madera, herrajes y chapa de pomo. | unidad | 2 | 0 | 0
6.14 | Puerta P-12, 1.20x2.00m, vidrio de 7mm, aluminio pesado, 2 cuerpos corredizas. Incluye: vidrio aluminio, rieles, chapa, alardeas de tubo cromado de 12" y pasadores. | unidad | 2 | 0 | 0
6.15 | Puerta P-15. Metálico, 1.60x2.00m, abatible incluir brazo hidráulico. Suministro e instalación de puertas. Pintura anticorrosiva y esmalte. | unidad | 2 | 0 | 0
7 | VENTANAS |  |  |  | 0
7.1 | Ventanas V-1. Suministro e instalación de ventana de vidrio tipo francesa corrediza 3.83x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 6 | 0 | 0
7.2 | Ventanas V-2, A reparar, vidrio y aluminio tipo sol aire, 4.83x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6 | unidad | 3 | 0 | 0
7.3 | Ventana V-3. Suministro e instalación de ventana tipo francesa corrediza 3.80x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1 | 0 | 0
7.4 | Ventanas V-5 Suministro e instalación de ventana tipo francesa corrediza 1.85x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1 | 0 | 0
7.5 | Ventana V-7. 2.83x0.93m , Suministro e instalación de ventana tipo francesa, marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, , rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 4 | 0 | 0
7.6 | Ventanas V-8 suministro e instalación de ventana tipo francesa corrediza 1.85x0.70m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. | unidad | 2 | 0 | 0
7.7 | Ventanas V-9, 1.80x0.70m. Suministre instalación de ventanas tipo francesa, corrediza horizontal. Vidrio 6mm, marco de aluminio color bronce. Incluye rieles y chapas | unidad | 2 | 0 | 0
7.8 | Ventanas V-10 suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 2.77x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1 | 0 | 0
7.9 | Ventana V-11. suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 2.80x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1 | 0 | 0
7.1 | Ventana V-12. suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 3.79x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1 | 0 | 0
7.11 | Ventana V-13. suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 3.87x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1 | 0 | 0
7.12 | Ventanas V-14 suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 3.82x0.93m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. Desmontaje de ventanas existente. | unidad | 1 | 0 | 0
7.13 | Ventanas V-15 suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 3.72x1.20m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, rieles y chapa. | unidad | 2 | 0 | 0
7.14 | Ventanas V-16 suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 2.72x1.20m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. | unidad | 1 | 0 | 0
7.15 | Ventanas V-17 suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza de guillotina 0.60x0.94m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. | unidad | 2 | 0 | 0
7.16 | Ventanas V-19 suministro instalación de ventanas tipo francesa de vidrio tipo francesa corrediza 1.50x1.20m. Incluye: marco de aluminio color bronce, vidrio de 6mm, polarizado 30%, rieles y chapa. | unidad | 20 | 0 | 0
7.17 | Balcón metálico. Suministro e instalación; para protección de ventanas empotradas. hierro cuadrado de 1/2", pintura anticorrosiva, figura según destalle en plano. | m2 | 40 | 0 | 0
7.18 | Balcón metálico . Reparación, para protección de ventanas empotradas. hierro cuadrado de 1/2", pintura anticorrosiva, figura según destalle en plano. | m2 | 70 | 0 | 0
7.19 | Suministro de cortinas Roluxpoliester color gris, tipo Neolux Solano. Incluye instalación | m2 | 80 | 0 | 0
8 | ACABADOS DE PAREDES |  |  |  | 0
8.1 | Pintura de paredes. Pintura de agua de la mejor calidad, dos manos. Incluye: resane de paredes, sellado de huecos e imperfecciones y retiro de pintura dañada. | m2 | 2100 | 0 | 0
8.2 | Selladlo de pared de celosía de barro en área de Activo Fijo. Sellado y afinado, repellado a ambas caras. | m2 | 20.6 | 0 | 0
8.3 | Enchapado de azulejo cerámico de 25x32cm, h=1.30m. Color a escoger. Incluye repello de superficie , pegamento, zulacado y porcelana. | m2 | 30 | 0 | 0
9 | SERVICIOS SANITARIOS |  |  |  | 0
9.1 | COSTADO ORIENTE |  |  |  | 0
9.1.1 | Demolición de servicios sanitarios existentes. Incluye: desmontaje de muebles sanitarios, demolición de mingitorios, demolición de paredes, demolición de pisos, excavación de suelo e=30cm, desmontaje de tuberías y desalojo de ripio. | sg | 1 | 0 | 0
9.1.2 | Divisiones de Policarbonato con marco de aluminio. H= 1.8 m, 0.30m separado del piso. Suministro e instalación, herrajes y chapas | m2 | 16.5 | 0 | 0
9.1.3 | Enchape cerámico de 45x45cm, en piso sobre base de concreto de 7cm | m2 | 29 | 0 | 0
9.1.4 | Enchapado de azulejo cerámico de 25x32cm, h=1.60m. Color a escoger. Incluye repello de superficie , pegamento, zulacado y porcelana. | m2 | 38 | 0 | 0
9.1.5 | Mueble Inodoro de 1 pieza, EKO elongado bono, color blanco. Incluye: tubo de abasto, válvula control, , suministro y conexión a redes de aguas internas | unidad | 4 | 0 | 0
9.1.6 | Mueble sanitarios Mingitorio Bolton sin válvula | unidad | 1 | 0 | 0
9.1.7 | Mueble sanitario 4 lavamanos de sobre cubierta de granito poner volturmo blanco 50x45x14cm. Llave lavabio sencilla cuello bajo de 1/2", metal cromado, manecilla lever hoop wss. Incluye: Granito color a escoger, con faldon de granito de 15 cm. Incluye estructura metálica para soporte según detalle en planos | sg | 1 | 0 | 0
9.1.8 | Cielo falso de PVC | m2 | 27 | 0 | 0
9.1.9 | Espejos: 1.80x0.80mx 5mm, anclados a pared | unidad | 2 | 0 | 0
9.1.10 | Barras de apoyo de acero inoxidable (sanitarios para discapacitados) | juego | 2 | 0 | 0
9.1.11 | Porta rollos de papel y basureros metálicos | unidad | 4 | 0 | 0
9.1.12 | Red de suministro de agua potable PVC 1/2" 250PSI, accesorios, etc. | sg | 2 | 0 | 0
9.1.13 | Red de drenaje de aguas negras PVC 4" 160PSI, accesorios, tapón inodoro, etc. | sg | 2 | 0 | 0
9.2 | COSTADO PONIENTE |  |  |  | 0
9.2.1 | Demolición de servicios sanitarios existentes. Incluye: desmontaje de muebles sanitarios, demolición de mingitorios, demolición de paredes, demolición de pisos, excavación de suelo e=30cm, desmontaje de tuberías y desalojo de ripio. | sg | 1 | 0 | 0
9.2.2 | Construcción de paredes de bloque | m2 | 30 | 0 | 0
9.2.3 | Divisiones de Policarbonato con marco de aluminio. H= 1.8 m, 0.30m separado del piso | m2 | 13 | 0 | 0
9.2.4 | Enchape cerámico de 45x45cm, en piso sobre base de concreto de 7cm | m2 | 30 | 0 | 0
9.2.5 | Enchapado de azulejo cerámico de 25x32cm, h=1.60m. Color a escoger. Incluye repello de superficie , pegamento, zulacado y porcelana. | m2 | 38 | 0 | 0
9.2.6 | mueble Inodoro de 1 pieza, EKO elongado bono, color blanco. Incluye: tubo de abasto, válvula control, , suministro y conexión a redes de aguas internas | unidad | 5 | 0 | 0
9.2.7 | Mueble sanitarios Mingitorio Bolton sin válvula | unidad | 1 | 0 | 0
9.2.8 | Mueble sanitario 6 lavamanos de sobre cubierta de granito, poner volturmo blanco 50x45x14cm. Llave lavabio sencilla cuello bajo de 1/2", metal cromado, manecilla lever hoop wss. Incluye: granito color a escoger, con faldon de granito de 15 cm. Incluye estructura metálica para soporte, según detalle en planos. | sg | 1 | 0 | 0
9.2.9 | cielo falso de PVC | m2 | 30 | 0 | 0
9.2.10 | Espejos: 2.60x0.80mx 5mm, empotrados en la pared | unidad | 2 | 0 | 0
9.2.11 | Barras de apoyo de acero inoxidable (sanitarios para discapacitados) | juego | 2 | 0 | 0
9.2.12 | Porta rollos de papel y basureros metálicos | unidad | 5 | 0 | 0
9.2.13 | Red de suministro de agua potable PVC 1/2" 250PSI, accesorios, etc. | sg | 2 | 0 | 0
9.214 | Red de drenaje de aguas negras PVC 4" 160PSI, accesorios, tapón inodoro, etc. | sg | 2 | 0 | 0
10 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 0
10.1 | Red de agua potable, conexión a red pública | sg | 1 | 0 | 0
10.2 | Cisterna de 27 M3 (3.00x3.00x3.00 m) de mampostería de bloque de concreto 15x20x40cm, según detalle. Suministro e instalación de Sistema de Abastecimiento que incluye: Una Bomba Centrífuga de 2.5 HP caudal 20 GPM, tanque de 62 galones, presión 30-50 PSI, Interruptor de presión, manómetro, válvulas, Boya eléctrica, juntas de expansión y otros accesorios necesarios para la puesta en marcha y Caseta para bombas de cisternas | sg | 1 | 0 | 0
10.3 | Tubería suministro A.P. a S.S. PVC 1/2" 250PSI, incluye trazo excavación, compactación y accesorios | ml | 75 | 0 | 0
10.4 | Caseta control. Equipo de bombeo y tanque hidroneumático | sg | 1 | 0 | 0
10.5 | Torre sobre paredes sanitarios e instalación de tanque para agua potable (incluya accesorios y conexión de emergencia a red de servicio) | unidad | 1 | 0 | 0
10.6 | Red de aguas negras, conexión a red publica, incluye tuberías, accesorios y caja de colección | sg | 1 | 0 | 0
10.7 | Tubería dreno A.N. a S.S. PVC 4"" 160PSI;inlcuye trazo excavación, compactación y accesorios | ml | 75 | 0 | 0
10.8 | Instalación de lavatrastos en cafetería. Lavatrastos prefabricados e aluminio 1 poceta y escurridor. Pila lavadero de trapeadores. Instalaciones de agua potable y aguas negras. | unidad | 1 | 0 | 0
10.9 | Suministro e Instalación de pila prefabricada para lava trapeadores | unidad | 1 | 0 | 0
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
11.1 | SUBESTACIÓN Y TABLERO GENERAL |  |  |  | 0
11.1.1 | Suministro e instalación de Transformador de 100 kVA, 1 Fase, Voltaje primario 13.2/7.6 kV, Voltaje secundario 120/240, Voltios, 60 Hertz (1X100kVA), conexión de sub estación neutro común. (Incluye desmontaje de transformador existente y sus herrajes) (se utilizara poste existente) El transformador será trasladado a las instalaciones del INJUVE Santa Lucia | C/U | 1 | 0 | 0
11.1.2 | Pago por Conexión de Subestación de 100 kVA con La Distribuidora Eléctrica de la Zona, Conexión Primaria y medición secundaria por parte de la distribuidora eléctrica, gabinete NEMA 3R con tapadera tipo visera para medidor y puesta en funcionamiento de la Subestación a construir. | SG | 1 | 0 | 0
11.1.3 | Construcción de Red de Polarización para Subestación de 100.0 KVA con Soldadura TERMOWELD y cable THHN # 2 hasta alcanzar ≤5 OHMIOS de Resistencia. Se debe unir a la existente. Incluye red de tierra alrededor las instalaciones y conectada a las estructuras según planos. | C/U | 1 | 0 | 0
11.1.4 | Suministro y construcción de pozo de registro para medición de red de tierra de 30x30cm | C/U | 1 | 0 | 0
11.1.5 | Suministro e instalación de TABLERO GENERAL, TIPO PANELBOARD 600A C/ MAIN DE 500A CONVERTIDO A MONOFASICO, Incluye térmicos según diagrama unifilar y cuadro de cargas. BREAKER TIPO BAB, Marca EATON, Barra de tierra y barra neutro independientes (42 espacios) | C/U | 1 | 0 | 0
11.1.6 | Suministro e instalación de supresor de Transitorios NEMA 4X, con alarma audible y led de diagnostico, Monofásico 120 / 240 V, AC Tres Hilos+ Tierra, corriente mínima 200 KA, conectado al TG, su Protección termomagnética, en gabinete Nema 1, empotrado. (marca Schneider), lo mas cercano al Tablero General | C/U | 1 | 0 | 0
11.1.7 | Suministro e instalación de alimentador Eléctrico Secundario desde el Transformador en Poste hasta el Tablero General en tubería metálica rígida Conduit con 2 THHN No 4/0 para fases A Y B + 2 THHN No 4/0 para Neutro Ø 3" ( No deberán existir empalmes en toda la trayectoria). | m | 24 | 0 | 0
11.2 | CIRCUITOS ESPECIALES ASOCIADOS A TABLERO GENERAL |  |  |  | 0
11.2.1 | Circuito alimentador de bomba de 2 HP para cisterna, que incluye tubería metálica rígida Conduit con 2 THHN No 8 para fases A Y B + 2 THHN No 8 para Neutro y tierra Ø 1", incluye caja térmica de 4 espacios y protección termomagnética en TG. Según cuadro de carga | SG | 1 | 0 | 0
11.2.2 | Circuito alimentador de extractores (2) de 2 HP desde TG hasta caja de control y protección de los motores, que incluye tubería metálica rígida Conduit con 2 THHN No 8 para fases A Y B + 2 THHN No 8 para Neutro y tierra Ø 1", protección termomagnética en TG. Según cuadro de carga. | SG | 1 | 0 | 0
11.2.3 | Gabinete metálico que contendrá circuito de control y protección por extractor, el cual debe contener todos los accesorios necesarios por extractor como guardamotor, termomagnético, contactores, relé, pulsadores, led color rojo y verde, etc. (marca Schneider) | C/U | 1 | 0 | 0
11.2.4 | Suministro e Instalación de Acometida para extractores desde gabinete de control y protección de extractores hasta caja de registro (cerca de ubicación de equipo) con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 3/4" (2 circuitos) | SG | 1 | 0 | 0
11.2.5 | Circuito alimentador de inyectores (6) de 1/2 HP desde TG hasta caja de control y protección de los motores, que incluye tubería metálica rígida Conduit con 2 THHN No 8 para fases A Y B + 2 THHN No 8 para Neutro y tierra Ø 1", protección termomagnética en TG. Según cuadro de carga. | C/U | 1 | 0 | 0
11.2.6 | Gabinete metálico que contendrá circuito de control y protección por inyector, el cual debe contener todos los accesorios necesarios por extractor como guardamotor, termomagnético, contactores, relé, pulsadores, led color rojo y verde, etc. (marca Schneider) | C/U | 1 | 0 | 0
11.2.7 | Suministro e Instalación de Acometida para inyectores desde gabinete de control y protección de extractores hasta caja de registro (cerca de ubicación de equipo) con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 3/4" (6 circuitos) | SG | 1 | 0 | 0
11.2.8 | Circuito alimentador de rampa elevadora, que incluye tubería metálica rígida Conduit en sala de tableros, y tubería de PVC eléctrico enterrado, hasta llegar a caja térmica, con 2 THHN # 8 para fases A Y B + 2 THHN No 8 para Neutro y tierra Ø 1", incluye caja térmica de 4 espacios y protección termomagnética en TG. Según cuadro de carga (Cita #11 TG) Caja térmica con barra de neutro y tierra (aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.3 | ST 1 (TOMACORRIENTES) |  |  |  | 0
11.3.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 8 Espacios, Barras de 125 AMP., S/M, incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aislados), 120/240 V | C/U | 1 | 0 | 0
11.3.2 | Suministro e Instalación de salida de circuito desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-1) con 2 THHN # 8 FASES + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en tubería de 1", incluye protección termomagnética en TG | m | 24 | 0 | 0
11.3.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-1) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-1) (CKT #1) | m | 7 | 0 | 0
11.3.4 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 7 | 0 | 0
11.3.5 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-1) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-1) (CKT #2) | m | 8 | 0 | 0
11.3.6 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 4 | 0 | 0
11.3.7 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-1) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-1) (CKT #3) | m | 11 | 0 | 0
11.3.8 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 7 | 0 | 0
11.3.9 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-1) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-1) (CKT #4) | m | 14 | 0 | 0
11.3.10 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 7 | 0 | 0
11.3.11 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-1) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-1) (CKT #5) | m | 6 | 0 | 0
11.3.12 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 2 | 0 | 0
11.4 | ST -2 (TOMACORRIENTES) |  |  |  | 0
11.4.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 12 Espacios, Barras de 125 AMP., S/M, incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aislados), 120/240 V | C/U | 1 | 0 | 0
11.4.2 | Suministro e Instalación de salida de circuito desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-2) con 2 THHN # 8 FASES + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en tubería de 1" incluye protección termomagnética en TG | m | 25 | 0 | 0
11.4.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2) (CKT #1) | m | 19 | 0 | 0
11.4.4 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 7 | 0 | 0
11.4.5 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #2) | m | 14 | 0 | 0
11.4.6 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 6 | 0 | 0
11.4.7 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #3) | m | 16 | 0 | 0
11.4.8 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 7 | 0 | 0
11.4.9 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #4) | m | 8 | 0 | 0
11.4.10 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 9 | 0 | 0
11.4.11 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #5) | m | 24 | 0 | 0
11.4.12 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 4 | 0 | 0
11.4.13 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #6) | m | 36 | 0 | 0
11.4.14 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 2 | 0 | 0
11.4.5 | Montaje de Ventiladores de 4 aspas a ser suministrados por el INJUVE, se debe suministrar su control de velocidad y encendido | C/U | 2 | 0 | 0
11.4.16 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #7) | m | 30 | 0 | 0
11.4.17 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 4 | 0 | 0
11.4.18 | Montaje de Ventiladores de 4 aspas a ser suministrados por el INJUVE, se debe suministrar su control de velocidad y encendido, y su estructura de montaje | C/U | 2 | 0 | 0
11.4.19 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-2) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-2)(CKT #8) | m | 30 | 0 | 0
11.4.20 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 3 | 0 | 0
11.5 | ST - 3 (TOMACORRIENTES) |  |  |  | 0
11.5.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 8 Espacios, Barras de 125 AMP., S/M, incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aislados), 120/240 V | C/U | 1 | 0 | 0
11.5.2 | Suministro e Instalación de salida de circuito desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-3) con 2 THHN # 8 FASES + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en tubería de 1" incluye protección termomagnética en TG | m | 50 | 0 | 0
11.5.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 1) | m | 8 | 0 | 0
11.5.4 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 8 | 0 | 0
11.5.5 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 2) | m | 10 | 0 | 0
11.5.6 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 8 | 0 | 0
11.5.7 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 3) | m | 11 | 0 | 0
11.5.8 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 8 | 0 | 0
11.5.9 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 4) | m | 14 | 0 | 0
11.5.10 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 9 | 0 | 0
11.5.11 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 5) | m | 21 | 0 | 0
11.5.12 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 6 | 0 | 0
11.5.13 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 6) | m | 30 | 0 | 0
11.5.14 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 7 | 0 | 0
11.5.15 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-3) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-3) (Ckt # 7) | m | 28 | 0 | 0
11.5.16 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 6 | 0 | 0
11.6 | ST- 4 (TOMACORRIENTES INFORMATICA) |  |  |  | 0
11.6.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 8 Espacios, Barras de 125 AMP., S/M, incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aislados), 120/240 V | C/U | 1 | 0 | 0
11.6.2 | Suministro e Instalación de Acometida desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-4) con 2 THHN # 8 FASES + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en TG) | m | 35 | 0 | 0
11.6.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-4) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-4) (Ckt #1) | m | 11 | 0 | 0
11.6.4 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 3 | 0 | 0
11.6.5 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-4) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-4) (Ckt #2) | m | 7 | 0 | 0
11.6.6 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 5 | 0 | 0
11.6.7 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-4) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-4) (Ckt #3) | m | 16 | 0 | 0
11.6.8 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos(1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN), 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. | C/U | 2 | 0 | 0
11.7 | ST -5 (TOMACORRIENTES COCINA Y BAÑOS) |  |  |  | 0
11.7.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 8 Espacios, Barras de 125 AMP., S/M, incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aislados), 120/240 V | C/U | 1 | 0 | 0
11.7.2 | Suministro e Instalación de Acometida desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-5) con 2 THHN # 8 FASES + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en TG) | m | 34 | 0 | 0
11.7.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-5) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-5) (Ckt # 1) | m | 8 | 0 | 0
11.7.4 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado, falla a tierra (GFCI) Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 3 clavijas, 125 V, color marfil, placa baquelita, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. (a una distancia de 20 m de la caja) | C/U | 3 | 0 | 0
11.7.5 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-5) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-5) (Ckt # 2) | m | 9 | 0 | 0
11.7.6 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado, falla a tierra (GFCI) Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 3 clavijas, 125 V, color marfil, placa baquelita, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. (a una distancia de 20 m de la caja) | C/U | 4 | 0 | 0
11.7.7 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-5) hasta caja de empalme con 1 THHN # 10 FASE + 1 THHN # 10 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-5) (Ckt # 3) | m | 8 | 0 | 0
11.7.8 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado, falla a tierra (GFCI) Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 3 clavijas, 125 V, color marfil, placa baquelita, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización, alambrado y conexión de circuito. (a una distancia de 20 m de la caja) | C/U | 2 | 0 | 0
11.7.9 | Montaje de Ventiladores de 4 aspas a ser suministrados por el INJUVE, se debe suministrar su control de velocidad y encendido | C/U | 2 | 0 | 0
11.7.10 | Suministro y Montaje Salida para Toma 1Ø, 50 A. 240 V. tipo Pata de Gallina, uso general. Incluye 2 cables THHN # 8+1 cable THHN #10 ducto Ø 1" herrajes de montaje anclas y tornillos, cinchas plásticas, abrazaderas. Protección termomagnética de 40A (Ckt. desde caja térmica #5) (Ckt # 4) | SG | 1 | 0 | 0
11.8 | ST -L (ILUMINACIÓN) |  |  |  | 0
11.8.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 16 Espacios, Barras de 125 AMP., S/M, incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aislados), 120/240 V | C/U | 1 | 0 | 0
11.8.2 | Suministro e Instalación de Acometida desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-L) con 2 THHN # 8 FASES + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en tubería de 1" EMT (incluye protección termomagnética en TG) | m | 10 | 0 | 0
11.8.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #1) | m | 10 | 0 | 0
11.8.4 | Suministro e instalación Luminaria panel LED de luz directa 40 Watts, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 24 | 0 | 0
11.8.5 | Suministro e instalación de interruptor doble a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 3 | 0 | 0
11.8.6 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #2) | m | 30 | 0 | 0
11.8.7 | Suministro e instalación Luminaria panel LED de luz directa 40 Watts, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 6 | 0 | 0
11.8.8 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 3 | 0 | 0
11.8.9 | Suministro e instalación Luminaria Ojo de buey Downlight LED luz directa 20 W, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 3 | 0 | 0
11.8.10 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 1 | 0 | 0
11.8.11 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #3) | m | 45 | 0 | 0
11.8.12 | Suministro e instalación Luminaria panel LED de luz directa 40 Watts, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 17 | 0 | 0
11.8.13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 6 | 0 | 0
11.8.14 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #4) | m | 60 | 0 | 0
11.8.15 | Suministro e instalación Luminaria panel LED de luz directa 40 Watts, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 24 | 0 | 0
11.8.16 | Suministro e instalación de interruptor doble a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 2 | 0 | 0
11.8.17 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 2 | 0 | 0
11.8.18 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #5) | m | 16 | 0 | 0
11.8.19 | Suministro e instalación Luminaria panel LED de luz directa 40 Watts, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 7 | 0 | 0
11.8.20 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 5 | 0 | 0
11.8.21 | Suministro e instalación Luminaria Ojo de buey Downlight LED luz directa 20 W, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (2 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 12 | 0 | 0
11.8.22 | Suministro e instalación de interruptor triple a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 1 | 0 | 0
11.8.23 | Suministro e instalación Luminaria bombillos led vintage 8 Watts, 120/240 V, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 6 | 0 | 0
11.8.24 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 1 | 0 | 0
11.8.25 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #6) | m | 28 | 0 | 0
11.8.26 | Suministro e instalación Luminaria panel LED de luz directa 40 Watts, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 21 | 0 | 0
11.8.27 | Suministro e instalación de interruptor sencillo a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 9 | 0 | 0
11.8.28 | Suministro e instalación Luminaria Ojo de buey Downlight LED luz directa 20 W, 120/240 V, de empotrar en cielo falso, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 2 | 0 | 0
11.8.29 | Suministro e instalación de interruptor doble a 120 VAC, Placa metálica para luminarias. | C/U | 1 | 0 | 0
11.8.30 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #7) | m | 28 | 0 | 0
11.8.31 | Suministro e instalación Luminaria Wall Pack LED de 45 W, de 100-277 V UL, Incluye alambrado (3 THHN #14 conectada a 220V), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 10 | 0 | 0
11.8.32 | Suministro e instalación de interruptor sencillo para intemperie de palanca a 120 VAC/20 amp., con empaque marca Legrand o similar, resistente contra impacto | C/U | 4 | 0 | 0
11.8.33 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #8) | m | 30 | 0 | 0
11.8.34 | Suministro e instalación Luminaria HighBay UFO 150W, 18LM/W, 120/240 V, Incluye alambrado (3 THHN #14), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 9 | 0 | 0
11.8.35 | Desmontaje y montaje de caja de control de luces, ubicarla en cuarto de tableros, este circuito es solo el control de luces de la cancha | SG | 1 | 0 | 0
11.8.36 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-L) hasta caja de empalme con 1 THHN # 12 FASE + 1 THHN # 12 NEUTRO + 1 THHN # 12 POLARIZACIÓN, en tubería de 1/2" (incluye protección termomagnética en ST-L) (Ckt #9) | m | 20 | 0 | 0
11.8.37 | Suministro e instalación Luminaria LED Garden Light de 50 W, de 120-277 V UL, a colocar en poste metálico de 3" de 4 m de altura, Incluye alambrado (3 THHN #14 conectada a 220V), Canalización, conexión de circuito y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | C/U | 3 | 0 | 0
11.8.38 | Sistema de Fotocelda para el encendido y apagado de las 3 luminarias) | C/U | 1 | 0 | 0
11.9 | ST AA (AIRES ACONDICIONADOS) |  |  |  | 0
11.9.1 | Suministro y montaje de Tablero Monofásico de 42 espacios sin main, barras 225A, S/M; incluye barra de neutro y barra de polarización independientes (aisladas), 120/240V | C/U | 1 | 0 | 0
11.9.2 | Suministro e Instalación de Acometida desde Tablero General, hasta Subtablero (ST-AA) con 2 THHN # 2/0 FASES + 1 THHN # 2/0 NEUTRO + 1 THHN # 8 POLARIZACIÓN en coraza LT de 2" (incluye protección termomagnética en TG) | m | 6 | 0 | 0
11.9.3 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #1) | m | 28 | 0 | 0
11.9.4 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.5 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #2) | m | 35 | 0 | 0
11.9.6 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.7 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #3) | m | 43 | 0 | 0
11.9.8 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.9 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #4) | m | 49 | 0 | 0
11.9.10 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.11 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #5) | m | 53 | 0 | 0
11.9.12 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.13 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #6) | m | 75 | 0 | 0
11.9.14 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.15 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #7) | m | 38 | 0 | 0
11.9.16 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.17 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #8) | m | 53 | 0 | 0
11.9.18 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 8 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.19 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #9) | m | 50 | 0 | 0
11.9.20 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.21 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #10) | m | 60 | 0 | 0
11.9.22 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.23 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #11) | m | 75 | 0 | 0
11.9.24 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.25 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #12) | m | 25 | 0 | 0
11.9.26 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.27 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #13) | m | 15 | 0 | 0
11.9.28 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.29 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #14) | m | 25 | 0 | 0
11.9.30 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.9.31 | Suministro e Instalación de Acometida desde Subtablero (ST-AA) hasta caja de empalme con 2 THHN # 8 FASE + 1 THHN # 8 NEUTRO + 1 THHN # 10 POLARIZACIÓN, en tubería de 1" (incluye protección termomagnética en ST-AA) (Ckt #15) | m | 70 | 0 | 0
11.9.32 | Suministro e instalación de protección termomagnética en subtablero (ST-AA) y caja térmica para interior de 4 espacios con sus térmicos para alimentar equipo de aire acondicionado. (barras de tierra y neutro aisladas) | SG | 1 | 0 | 0
11.1 | PARTIDAS VARIAS |  |  |  | 0
11.10.1 | Suministro y montaje de luminarias de emergencia carcasa de ABS termoplástico moldeado por inyección, clasificación de llama UL 94V-0. Patrón de montaje universal J-Box. 120V / 277 VAC Operación de doble voltaje, 2x12 pcs de lámparas LED ultra brillantes 2835 SMT para modo de emergencia. (JEU9) y bajo perfil 2X8 pcs ultra brillante 2835 SMT LED lámparas para modo de emergencia. Batería incorporada de níquel cadmio de 3.6V600mAh y 3.6V1000mAh para una operación de emergencia mínima de 90 minutos. Máximo 24 horas para tiempo de recarga completo. El montaje consiste en instalar la luz en la pared y conectar al tomacorriente que tendrá a la par | C/U | 4 | 0 | 0
11.10.2 | Suministro e instalación de detector de humo, alimentado con una batería de 9 voltios, sirena audible de 85 decibeles o mayor, certificación UL 217 FIRST ALERT, con botón de prueba y silencio. Se deberá de presentar tres diferentes modelos para su previa aprobación. | C/U | 4 | 0 | 0
11.10.3 | Repuestos, se requiere que se entreguen luminarias de repuesto según el siguiente listado: 5 Panel led 40W 12x30 (120/240V), 2 Downlight led luz directa 20W (120/240V), 1 Wall Pack Led 45 W AC100-277V, 1 High Bay UFO 150W 6500k 180LM/W 100-277 V | SG | 1 | 0 | 0
11.10.4 | Desmontaje de instalaciones existentes | SG | 1 | 0 | 0
12 | INSTALACIONES INFORMATICAS |  |  |  | 0
12.1 | Suministro e instalacion de cableado estructurado con 60 puntos de Red y Sistema de CCTV | UNIDAD | 1 | 0 | 0
12.2 | Cable UTP Cat6 Azul Netkey/Panduit Interior | UNIDAD |  | 0
12.3 | Patch Panel Catcom Cat6 24 Puetos | UNIDAD |  | 0
12.4 | Patch Panel Catcom Cat6 48 Puertos | UNIDAD |  | 0
12.5 | Keystone Jack Catcom RJ45 Cat6 Azul | UNIDAD |  | 0
12.6 | Placa Catcom de 1 Puerto | UNIDAD |  | 0
12.7 | Patch Cord Catcom Cat6 3 Pies Azul | UNIDAD |  | 0
12.8 | Patch Cord Catcom Cat6, 7 Pies Azul | UNIDAD |  | 0
12.9 | Enlace de Fibra Optica OM3 6hilos | UNIDAD | 4 | 0 | 0
12.1 | Gabinete Abatible Catcom 12RMS, Incluye 2 Ventiladores, CAT-SMB6512 | UNIDAD | 4 | 0 | 0
12.11 | NVR Hikvision 64 Canales IP HDMI/ VGA 1 Canal de Audio Capacidad 16 HDMI | UNIDAD | 1 | 0 | 0
12.12 | Cámara IP PTZ Epcom 2 MP 32X Optical Zoom 492 Pies IR IP66 Smart Tracking WDR 120 DB HI-POE 24 VAC 60 FPS Ultra Low Light | UNIDAD | 4 | 0 | 0
12.13 | Cámara IP Domo Hikvision 2MP H.265+ Lente Fijo 2.8MM EXIR 30M IP67 IK10 Onvif Poe BLC 3D DNR | UNIDAD | 4 | 0 | 0
12.14 | Disco Duro Seagate Skyhawk 6TB, Sata 6GB/S 256 MB Cache | UNIDAD | 4 | 0 | 0
12.15 | UPS APC BACK-UPS BX1000L-LM 1000VA 600W AVR 6 SALIDAS 120V | UNIDAD | 4 | 0 | 0
12.16 | MATERIALES DE INSTALACIÓN, TUBERÍA PARA CANALIZACION FLEXIBLE/RIGIDA, PREFORMADAS PARA CABLE, TORNILLERIA, ACCESORIOS MISCELANEOS. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
12.17 | MANO DE OBRA CERTIFICADA PARA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTO DE CABLEADO Y SEGURIDAD | UNIDAD | 1 | 0 | 0
12.18 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | UNIDAD | 60 | 0 | 0
12.19 | TP-LINK Archer T4U V3 velocidades inalámbricas de 1300Mbps (400Mpbs en la banda de 2.4GHz y 867Mbps en la banda de 5GHz) con soporte para el estándar Wi-Fi 802.11ac | UNIDAD | 35 | 0 | 0
12.2 | Access Point, doble banda Ubiquiti UNIFI PRO + Inyector (POE+) 30W | UNIDAD | 12 | 0 | 0
12.21 | Switch 24 Ports L2 Administrable 2 Port 10/1000 montaje en rack de 19", 110 VCA | UNIDAD | 6 | 0 | 0
12.22 | Cisco SG550X-24P ¦ Switch PoE ¦ 24x Gigabit RJ45 PoE, 4x 10G Combo (RJ45/SFP+), 2x SFP+, 195W PoE, apilable montaje en rack de 19", 110 VCA | UNIDAD | 1 | 0 | 0
12.23 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13 | SEÑALEPTICA Y SEGURIDAD |  |  |  | 0
13.1 | Suministro e instalación de Extintor de polvo de 20 lb recargable para uso en fuegos Clase A (basura, madera y papel), Clase B (líquidos y los gases) y clase C (equipos eléctricos energizados) incluir rotulo | UNIDAD | 18 | 0 | 0
13.2 | Suministro e instalación de letrero de señalización ruta de evacuación bajando gradas 8 x12 pulgada | UNIDAD | 4 | 0 | 0
13.3 | Marcación de estacionamientos con pintura de alto trafico | ml | 400 | 0 | 0
14 | AREAS EXTERIORES / ESTACIONAMIENTO |  |  |  | 0
14.1 | Construcción muro de contención es estacionamiento oriente: solera d e fundación 0.40x0.20cm, 4#4, estribo #2 a cada 10cm, concreto f'c=210kg/cm2; desplante 0.60m bajo NPT, 2 bloques enterrados, bloque de concreto de 15x20x40, vertical #4 a cada 0.40m, horizontal a 0.20m, h=1.20m sobre NPT. | m2 | 56 | 0 | 0
14.2 | Compactación con Suelo Cemento proporción 20:1, h=0.50m. Con material acarreado. | m3 | 120 | 0 | 0
14.3 | Piso acera de concreto, f´c= 180kg/cm2, e=7cm, con refuerzo de electro malla 10x10, acabado acera rustico | m2 | 52 | 0 | 0
14.4 | Construcción de cordón cuneta en costado oriente de lindero | ml | 62 | 0 | 0
14.5 | Caja resumidero de aguas lluvias. Conformada con bloque de concreto de 10x20x40cm, base de concreto. Incluye reja metálica de 30x30cm, marco de anguilo de 1 1/2"x 1/8", varillas de acero de 1/2" separadas 2cm, con a pintura anticorrosiva 2 manos. | unidad | 4 | 0 | 0
14.6 | Tubería dreno A.LL PVC 8" 160PSI. Incluye: trazo y excavación, desmontaje de tubería existente, c suministro instaron de tuberías, compactado de sueños | ml | 40 | 0 | 0
14.7 | Jardinería: suelo de tierra negra 10cm, engramado y vegetación baja. | m2 | 24 | 0 | 0
14.8 | Cerca de malla ciclón en costado oriente, sobre pretil de bloque de h=0.40cm sobre NPT, malla ciclón con refuerzo de marco de caño galvanizado aligerado, diámetro 2" a cada 3.00m, malla ciclón h=1.80m, incluye contrafuertes a cada 6.00m, puerta metálica de 1.20x2.00m, mismas características. pasador con portacandado en área d e puerta de emergencia | ml | 55 | 0 | 0
14.9 | Construcción de graderíos de concreto hacia estacionamiento costado oriente | ml | 3 | 0 | 0
14.1 | Construcción de jardinera: 2.50x1.50m, pretil de conformación con bloque, suministrad e tierra negra, plantas y decoración de sombra | unidad | 2 | 0 | 0
14.11 | Suministro de señal plegable de seguridad "piso mojado" 25 pl. plástico amarillo | UNIDAD | 30 | 0 | 0
14.12 | Acordonamiento estacionamiento cotado poniente. Mover cordones cunetas y piso de adoquín | m2 | 125 | 0 | 0
14.13 | Piso adoquín en accesos peatonales de edificio, fachada principal .Incluye. Descapote, compactación y adoquinado. | m2 | 32 | 0 | 0
| TOTAL CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 0